## Sheet1
Auslegung eines Membrandruckgefäßes für Brunnen
Eingaben |  |  | Basis für die Rechnung:
Pumpensteuerung |  |  | Rechnung basiert auf p*V=konstant für Gas (Boyle). Membrangefäß wird mit Gas auf Einschaltdruck vorgespannt. Damit ist das Wasservolumen im Gefäß beim Einschaltdruck Null. Maximaler Fluss eingeben, dass er dem maximalen Pumpenoutput laut Datenblatt ("schlimmster Fall") entspricht. Genauer wir die Rechnung, wenn man den durchschnittlichen Fluss zwischen Einschalt- und Ausschaltdruck aus dem Wasserhahn kennt. Anzahl der maximalen Pumpenstarts pro Stunde aus Pumpendatenblatt entnehmen. Wichtig: Pumpe muss bei minimalem Wasserstand den max Druck noch mit nötigem Mindestfluss erreichen können. Ansonsten schaltet die Pumpe nie ab und arbeitet ohne Fluss. Dadurch wird sinnlos Strom verbraucht und die Pumpe dürfte das nicht lange aushalten.
Abschaltdruck | 3.2 | bar
Einschaltdruck | 2 | bar
Wasserentnahme
maximaler Fluss | 3000 | Liter/h
max Zahl an Pumpenstarts | 100 | pro h
Membrangefäß
Nutzbares Volumen des Gefäßes | 95%
Ergebnis
Wasseranteil bei Abschaltdruck | 37.5%
Gasanteil bei Abschaltdruck | 62.5%
Entnahmedauer ohne Pumpenstart | 0.6 | min
Nötiges Wasservolumen | 30 | Liter
Nötiges Gefäßvolumen | 84.2105 | Liter
max Wasservolumen | 31.5789 | Liter