## Dynamisk ydelsestabel
Dynamisk ydelsesberegner R-sign Spiral | [5 empty] | Valgmuligheder
| Inputværdier |  |  |  |  | Type | Overfladebehandling | T1 [°C] | T2 [°C] | Ti [°C] | Valgt model | Model RAT | Model HRAT | Valgt type | Mærkning RAx | Mærkning HRAx | ΔT<50 | asterisk | Text 1 | Text 2
Produktvariant | R-sign Spiral Horisontal |  |  | Vælg rørdiameter | Ø32x92 | R-sign Spiral Horisontal | Pulverlakeret (standard) | 35 | 30 | 5 | - | - | - | RA1 | RA1 | HRA1 | 1 | * | * For ikke-standard temperatursæt gælder følgende: Hvis vandets middeltemperatur er under 50 °C, kan varmeydelsen ved lave temperatursæt muligvis afvige ift. til beregningen med den gældende formel. Inde i radiatoren er den nominelle vandgennemstrømning lav, og varmelegemet opvarmes ikke i hele volumen. Dette kan reducere varmeydelsen. Det kan kun konstateres ved måling i laboratoriet. Ved større projekter anbefaler vi, at man kontrollerer varmeydelsen på en repræsentativ prøve. | ** Ved lav vandgennemstrømning gælder følgende: Den nominelle vandgennemstrømning gennem elementet ligger ikke i området fra 0,5 til 2,0 af den nominelle hastighed ved 75/65/20°C. Derfor kan vi ikke garantere, at varmeydelsen vil være korrekt.
Type | RAT2 |  |  | Længde | 1000 | R-sign Spiral Vertikal | Galvaniseret | 36 | 31 | 6 | Ø32x92 | Ø32x92 | Ø32 | RAT2 | RAT2 | HRAT2
Overflade | Rustfrit stål |  |  |  |  | R-sign Spiral Horisontal uden finner | Rustfrit stål | 37 | 32 | 7 | Ø57x137 | Ø57x137 | Ø57 | RAT3 | RAT3 | HRAT3
[6 empty] | R-sign Spiral Vertikal uden finner |  | 38 | 33 | 8 | Ø76x156 | Ø76x156 | Ø76 | RAO2 | RAO2 | HRAO2
T1 [°C] - Indløb Temp. | 52 | [6 empty] | 39 | 34 | 9 | Ø89x169 | Ø89x169 | Ø89 | RAO3 | RAO3 | HRAO3
T2 [°C] - Udløb Temp. | 39 | [6 empty] | 40 | 35 | 10 | Ø108x188 | Ø108x188 | Ø108
Ti [°C] - Rum Temp. | 5 | [6 empty] | 41 | 36 | 11
[8 empty] | 42 | 37 | 12
Varmeydelse for R-sign Spiral (RAT2) ved 52/39/5 °C* | [7 empty] | 43 | 38 | 13
Type | RAT2 | [6 empty] | 44 | 39 | 14 | Mærkning af den valgte model (Betinget formatering)
Rørdiameter [mm] | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 |  |  | 45 | 40 | 15 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188
Eksponent n [-] | 1.2831 | 1.2795 | 1.278 | 1.2537 | 1.2581 |  |  | 46 | 41 | 16
Længde [mm] | Varmeeffekt (52/39/5°C) [W] | [6 empty] | 47 | 42 | 17
500 | 108 | 141 | 156 | - | - |  |  | 48 | 43 | 18
600 | 132 | 173 | 191 | - | - |  |  | 49 | 44 | 19
700 | 156 | 205 | 226 | - | - |  |  | 50 | 45 | 20
800 | 181 | 236 | 262 | - | - |  |  | 51 | 46 | 21
900 | 206 | 269 | 298 | - | - |  |  | 52 | 47 | 22
1000 | 231 | 302 | 334 | - | - |  |  | 53 | 48 | 23
1100 | 256 | 335 | 371 | - | - |  |  | 54 | 49 | 24
1200 | 282 | 369 | 408 | - | - |  |  | 55 | 50 | 25
1300 | 308 | 403 | 445 | - | - |  |  | 56 | 51 | 26
1400 | 334 | 436 | 483 | - | - |  |  | 57 | 52 | 27
1500 | 360 | 471 | 521 | - | - |  |  | 58 | 53 | 28
1600 | 386 | 505 | 559 | - | - |  |  | 59 | 54 | 29
1700 | 413 | 540 | 597 | - | - |  |  | 60 | 55 | 30
1800 | 439 | 575 | 636 | - | - |  |  | 61 | 56 | 31
1900 | 466 | 610 | 675 | - | - |  |  | 62 | 57 | 32
2000 | 493 | 645 | 714 | - | - |  |  | 63 | 58 | 33
2100 | 520 | 680 | 753 | - | - |  |  | 64 | 59 | 34
2200 | 547 | 716 | 792 | - | - |  |  | 65 | 60 | 35
2300 | 574 | 752 | 832 | - | - |  |  | 66 | 61 | 36
2400 | 602 | 787 | 871 | - | - |  |  | 67 | 62 | 37
2500 | 629 | 824 | 911 | - | - |  |  | 68 | 63 | 38
2600 | 657 | 859 | 951 | - | - |  |  | 69 | 64 | 39
2700 | 685 | 895 | 991 | - | - |  |  | 70 | 65 | 40
2800 | 713 | 932 | 1031 | - | - |  |  | 71 | 66
2900 | 741 | 968 | 1072 | - | - |  |  | 72 | 67
3000 | 768 | 1005 | 1112 | - | - |  |  | 73 | 68
3200 | 825 | 1079 | 1194 | - | - |  |  | 74 | 69
3400 | 881 | 1153 | 1276 | - | - |  |  | 75 | 70
3600 | 938 | 1227 | 1358 | - | - |  |  | 76
3800 | 995 | 1302 | 1441 | - | - |  |  | 77
4000 | 1053 | 1377 | 1524 | - | - |  |  | 78
4200 | 1111 | 1453 | 1608 | - | - |  |  | 79
4400 | 1169 | 1529 | 1692 | - | - |  |  | 80
4600 | 1227 | 1605 | 1777 | - | - |  |  | 81
4800 | 1286 | 1682 | 1861 | - | - |  |  | 82
5000 | 1345 | 1759 | 1946 | - | - |  |  | 83
5200 | 1404 | 1836 | 2032 | - | - |  |  | 84
5400 | 1463 | 1913 | 2117 | - | - |  |  | 85
5600 | 1522 | 1991 | 2203 | - | - |  |  | 86
5800 | 1582 | 2069 | 2290 | - | - |  |  | 87
6000 | 1641 | 2147 | 2376 | - | - |  |  | 88
89
89
* For ikke-standard temperatursæt gælder følgende: Hvis vandets middeltemperatur er under 50 °C, kan varmeydelsen ved lave temperatursæt muligvis afvige ift. til beregningen med den gældende formel. Inde i radiatoren er den nominelle vandgennemstrømning lav, og varmelegemet opvarmes ikke i hele volumen. Dette kan reducere varmeydelsen. Det kan kun konstateres ved måling i laboratoriet. Ved større projekter anbefaler vi, at man kontrollerer varmeydelsen på en repræsentativ prøve. | [7 empty] | 90
91
2024 © Copyright. All Rights Reserved | [7 empty] | 92
94
95

## Spiral ΔT50 EN & recalculated (hidden)
RECALCULATED ΔT | [26 empty] | ΔT | T1 [°C] | T2 [°C] | Ti [°C] | Flow rate comparison
Spiral model | RA1 |  |  |  |  | RAT2 |  |  |  |  | RAT3 |  |  |  |  | RAO2 |  |  |  |  | RAO3 |  |  |  |  | Choosen temp.gradient | 40.5 | 52 | 39 | 5 | Spiral model | RA1 |  |  |  |  | RAT2 |  |  |  |  | RAT3 |  |  |  |  | RAO2 |  |  |  |  | RAO3
Length/Design | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | [5 empty] | Length/Design | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188
n [-] | 1.3062 | 1.2931 | 1.2876 | 1.2162 | 1.217 | 1.2831 | 1.2795 | 1.278 | 1.2537 | 1.2581 | 1.2788 | 1.2736 | 1.2711 | 1.2745 | 1.2811 | 1.2786 | 1.2511 | 1.2296 | 1.2264 | 1.2298 | 1.2511 | 1.209 | 1.1716 | 1.2365 | 1.2426
500 | 67 | 86 | 93 | 96 | 98 | 108 | 141 | 156 | 171 | 183 | 148 | 198 | 220 | 234 | 255 | 106 | 139 | 168 | 171 | 177 | 142 | 190 | 225 | 225 | 255 | [5 empty] | 500 | 0.58301 | 0.5883 | 0.58542 | 0.59794 | 0.59475 | 0.58629 | 0.58549 | 0.58608 | 0.59172 | 0.5885 | 0.58578 | 0.58874 | 0.58771 | 0.58795 | 0.58711 | 0.58894 | 0.5896 | 0.59348 | 0.5952 | 0.59508 | 0.58964 | 0.59485 | 0.59971 | 0.59303 | 0.59172
600 | 81 | 103 | 113 | 115 | 119 | 132 | 173 | 191 | 208 | 224 | 182 | 242 | 269 | 286 | 312 | 128 | 169 | 204 | 203 | 217 | 172 | 231 | 273 | 271 | 314 | [5 empty] | 600 | 0.5845 | 0.58322 | 0.58653 | 0.5943 | 0.59421 | 0.58727 | 0.58832 | 0.58711 | 0.5903 | 0.58909 | 0.58848 | 0.58928 | 0.58843 | 0.58863 | 0.58795 | 0.58713 | 0.59172 | 0.59463 | 0.59318 | 0.59446 | 0.59 | 0.59688 | 0.60163 | 0.59281 | 0.59266
700 | 95 | 121 | 132 | 135 | 141 | 156 | 205 | 226 | 247 | 266 | 215 | 286 | 318 | 338 | 369 | 150 | 198 | 239 | 236 | 258 | 202 | 271 | 320 | 318 | 374 | [5 empty] | 700 | 0.58252 | 0.58447 | 0.58507 | 0.59613 | 0.59594 | 0.58608 | 0.58884 | 0.58781 | 0.59172 | 0.59061 | 0.58762 | 0.58863 | 0.58802 | 0.58737 | 0.58773 | 0.58586 | 0.59023 | 0.59296 | 0.59297 | 0.59402 | 0.59025 | 0.59612 | 0.60111 | 0.59358 | 0.59251
800 | 109 | 140 | 153 | 155 | 163 | 181 | 236 | 262 | 285 | 307 | 249 | 331 | 368 | 392 | 427 | 173 | 228 | 275 | 271 | 300 | 233 | 311 | 368 | 370 | 435 | [5 empty] | 800 | 0.58368 | 0.58752 | 0.58787 | 0.59363 | 0.59537 | 0.58846 | 0.58674 | 0.58835 | 0.58965 | 0.58979 | 0.58817 | 0.58905 | 0.58772 | 0.58871 | 0.58759 | 0.58832 | 0.59172 | 0.59388 | 0.59391 | 0.59369 | 0.59172 | 0.59555 | 0.60069 | 0.59332 | 0.5924
900 | 124 | 158 | 172 | 177 | 186 | 206 | 269 | 298 | 324 | 350 | 283 | 376 | 419 | 445 | 485 | 196 | 258 | 311 | 306 | 342 | 263 | 353 | 416 | 423 | 497 | [5 empty] | 900 | 0.58464 | 0.58615 | 0.58491 | 0.59677 | 0.59653 | 0.58744 | 0.58735 | 0.58777 | 0.5899 | 0.59087 | 0.58756 | 0.58781 | 0.58821 | 0.58775 | 0.58688 | 0.58871 | 0.59172 | 0.59362 | 0.59366 | 0.59345 | 0.59059 | 0.59679 | 0.60038 | 0.59312 | 0.59172
1000 | 138 | 176 | 192 | 198 | 209 | 231 | 302 | 334 | 364 | 392 | 318 | 422 | 470 | 500 | 545 | 218 | 288 | 347 | 342 | 385 | 294 | 393 | 465 | 476 | 560 | [5 empty] | 1000 | 0.58326 | 0.58507 | 0.58562 | 0.59623 | 0.59599 | 0.5879 | 0.58782 | 0.58732 | 0.59009 | 0.58946 | 0.58802 | 0.58823 | 0.58796 | 0.58819 | 0.5874 | 0.58634 | 0.59172 | 0.59343 | 0.59432 | 0.59326 | 0.59172 | 0.5955 | 0.60142 | 0.59234 | 0.59172
1100 | 153 | 195 | 213 | 219 | 232 | 256 | 335 | 371 | 404 | 436 | 352 | 469 | 522 | 555 | 605 | 241 | 318 | 383 | 379 | 429 | 325 | 435 | 513 | 531 | 625 | [5 empty] | 1100 | 0.58597 | 0.58571 | 0.58758 | 0.59443 | 0.59557 | 0.58713 | 0.58733 | 0.58776 | 0.59025 | 0.59036 | 0.58672 | 0.58858 | 0.58833 | 0.58853 | 0.58735 | 0.58685 | 0.59079 | 0.59326 | 0.59407 | 0.59379 | 0.59172 | 0.59652 | 0.6005 | 0.59283 | 0.59219
1200 | 167 | 213 | 233 | 241 | 256 | 282 | 369 | 408 | 445 | 479 | 388 | 515 | 574 | 610 | 665 | 264 | 348 | 420 | 416 | 473 | 355 | 476 | 562 | 586 | 690 | [5 empty] | 1200 | 0.58471 | 0.58485 | 0.58668 | 0.59418 | 0.59638 | 0.58755 | 0.58773 | 0.5874 | 0.59105 | 0.58987 | 0.58793 | 0.58772 | 0.58813 | 0.58786 | 0.58686 | 0.58727 | 0.59087 | 0.59384 | 0.59386 | 0.5936 | 0.59088 | 0.5961 | 0.6008 | 0.59273 | 0.59215
1300 | 182 | 232 | 253 | 264 | 280 | 308 | 403 | 445 | 486 | 523 | 423 | 563 | 627 | 666 | 726 | 287 | 379 | 456 | 454 | 518 | 386 | 517 | 611 | 642 | 755 | [5 empty] | 1300 | 0.58528 | 0.58541 | 0.58593 | 0.59623 | 0.59597 | 0.5879 | 0.58807 | 0.5871 | 0.59111 | 0.59002 | 0.58686 | 0.58858 | 0.58843 | 0.58774 | 0.58687 | 0.58762 | 0.59172 | 0.59302 | 0.59368 | 0.59401 | 0.59095 | 0.59575 | 0.60056 | 0.59264 | 0.59172
1400 | 196 | 251 | 274 | 286 | 304 | 334 | 436 | 483 | 527 | 567 | 459 | 610 | 680 | 723 | 787 | 310 | 409 | 493 | 493 | 563 | 417 | 559 | 661 | 698 | 822 | [5 empty] | 1400 | 0.5828 | 0.58588 | 0.58743 | 0.59484 | 0.59563 | 0.58732 | 0.587 | 0.58746 | 0.59116 | 0.58964 | 0.58724 | 0.58786 | 0.58869 | 0.58846 | 0.58687 | 0.58698 | 0.59099 | 0.59352 | 0.59352 | 0.59383 | 0.5903 | 0.59598 | 0.60127 | 0.59256 | 0.59208
1500 | 211 | 269 | 294 | 309 | 328 | 360 | 471 | 521 | 568 | 612 | 495 | 658 | 733 | 779 | 850 | 334 | 439 | 530 | 533 | 608 | 448 | 601 | 710 | 755 | 889 | [5 empty] | 1500 | 0.58479 | 0.58519 | 0.58673 | 0.5946 | 0.59443 | 0.58764 | 0.58797 | 0.58777 | 0.59068 | 0.59027 | 0.58756 | 0.58814 | 0.58811 | 0.58794 | 0.58757 | 0.58819 | 0.59037 | 0.5934 | 0.5945 | 0.59367 | 0.5904 | 0.59618 | 0.60103 | 0.5925 | 0.59205
1600 | 226 | 288 | 315 | 333 | 353 | 386 | 505 | 559 | 609 | 657 | 531 | 706 | 787 | 836 | 912 | 357 | 470 | 567 | 573 | 654 | 480 | 643 | 760 | 813 | 956 | [5 empty] | 1600 | 0.58524 | 0.58562 | 0.58706 | 0.59619 | 0.59509 | 0.58715 | 0.58764 | 0.58751 | 0.59026 | 0.59037 | 0.58729 | 0.58797 | 0.58835 | 0.58785 | 0.58753 | 0.5876 | 0.59046 | 0.59329 | 0.59431 | 0.59353 | 0.5911 | 0.59635 | 0.60121 | 0.59281 | 0.59172
1700 | 240 | 307 | 335 | 356 | 378 | 413 | 540 | 597 | 651 | 702 | 568 | 755 | 841 | 893 | 974 | 380 | 501 | 604 | 613 | 701 | 511 | 685 | 809 | 871 | 1025 | [5 empty] | 1700 | 0.58321 | 0.58505 | 0.58646 | 0.59506 | 0.59486 | 0.58745 | 0.58791 | 0.58729 | 0.59036 | 0.59045 | 0.58758 | 0.58821 | 0.58857 | 0.58777 | 0.58719 | 0.58708 | 0.59113 | 0.59319 | 0.59414 | 0.59383 | 0.59056 | 0.59607 | 0.60063 | 0.59274 | 0.59229
1800 | 255 | 326 | 356 | 380 | 403 | 439 | 575 | 636 | 693 | 747 | 605 | 804 | 895 | 951 | 1037 | 404 | 532 | 642 | 654 | 748 | 543 | 728 | 859 | 929 | 1094 | [5 empty] | 1800 | 0.5837 | 0.58543 | 0.58677 | 0.59485 | 0.59467 | 0.58637 | 0.58763 | 0.58756 | 0.59044 | 0.59014 | 0.58783 | 0.58842 | 0.58843 | 0.58801 | 0.58719 | 0.58808 | 0.59116 | 0.59403 | 0.59399 | 0.5937 | 0.59117 | 0.59663 | 0.60081 | 0.59267 | 0.59226
1900 | 270 | 345 | 377 | 404 | 429 | 466 | 610 | 675 | 736 | 792 | 641 | 852 | 950 | 1009 | 1101 | 427 | 563 | 679 | 695 | 795 | 574 | 769 | 909 | 988 | 1163 | [5 empty] | 1900 | 0.58414 | 0.58577 | 0.58704 | 0.5954 | 0.59518 | 0.58668 | 0.58786 | 0.5878 | 0.59091 | 0.58985 | 0.58714 | 0.58792 | 0.58862 | 0.58793 | 0.58745 | 0.58759 | 0.59119 | 0.5939 | 0.59385 | 0.59358 | 0.59069 | 0.59598 | 0.60097 | 0.59262 | 0.59223
2000 | 285 | 364 | 397 | 429 | 455 | 493 | 645 | 714 | 778 | 838 | 678 | 902 | 1004 | 1067 | 1164 | 450 | 594 | 716 | 737 | 843 | 606 | 812 | 959 | 1048 | 1233 | [5 empty] | 2000 | 0.58454 | 0.58608 | 0.58654 | 0.59588 | 0.59564 | 0.58695 | 0.58762 | 0.58801 | 0.59058 | 0.58996 | 0.58738 | 0.58845 | 0.5882 | 0.58786 | 0.58718 | 0.58715 | 0.59122 | 0.59337 | 0.59373 | 0.59383 | 0.59123 | 0.59612 | 0.6008 | 0.59285 | 0.5922
2100 | 300 | 383 | 418 | 453 | 481 | 520 | 680 | 753 | 821 | 884 | 715 | 951 | 1060 | 1126 | 1228 | 474 | 625 | 753 | 780 | 891 | 638 | 854 | 1010 | 1108 | 1303 | [5 empty] | 2100 | 0.58489 | 0.5856 | 0.5868 | 0.59566 | 0.59543 | 0.5872 | 0.5874 | 0.58781 | 0.59064 | 0.59005 | 0.5872 | 0.58801 | 0.58866 | 0.58806 | 0.58741 | 0.58738 | 0.59124 | 0.59329 | 0.59438 | 0.59372 | 0.59125 | 0.5959 | 0.60124 | 0.59305 | 0.59217
2200 | 315 | 402 | 439 | 478 | 507 | 547 | 716 | 792 | 864 | 930 | 753 | 1001 | 1115 | 1185 | 1292 | 497 | 656 | 791 | 822 | 940 | 669 | 897 | 1060 | 1168 | 1374 | [5 empty] | 2200 | 0.5843 | 0.58589 | 0.58704 | 0.59545 | 0.59524 | 0.58689 | 0.58761 | 0.58764 | 0.59069 | 0.58981 | 0.58743 | 0.58819 | 0.58829 | 0.58799 | 0.58717 | 0.58699 | 0.59082 | 0.59359 | 0.59388 | 0.59393 | 0.59083 | 0.59637 | 0.60107 | 0.59299 | 0.59215
2300 | 330 | 421 | 459 | 503 | 533 | 574 | 752 | 832 | 907 | 977 | 790 | 1051 | 1171 | 1244 | 1357 | 521 | 687 | 829 | 865 | 988 | 701 | 940 | 1110 | 1228 | 1445 | [5 empty] | 2300 | 0.58463 | 0.58546 | 0.58597 | 0.59586 | 0.59507 | 0.58661 | 0.58781 | 0.58783 | 0.59074 | 0.59021 | 0.58726 | 0.58836 | 0.58845 | 0.58794 | 0.58739 | 0.58721 | 0.59086 | 0.59387 | 0.59412 | 0.59352 | 0.59087 | 0.59648 | 0.60092 | 0.59268 | 0.59213
2400 | 345 | 441 | 481 | 528 | 560 | 602 | 787 | 871 | 950 | 1024 | 828 | 1101 | 1227 | 1303 | 1421 | 545 | 719 | 866 | 909 | 1037 | 733 | 982 | 1160 | 1289 | 1516 | [5 empty] | 2400 | 0.58493 | 0.5864 | 0.58684 | 0.59566 | 0.59544 | 0.58684 | 0.58724 | 0.58733 | 0.59047 | 0.59027 | 0.58746 | 0.58824 | 0.5886 | 0.58788 | 0.58717 | 0.5874 | 0.5913 | 0.59343 | 0.59433 | 0.59343 | 0.59091 | 0.59596 | 0.60078 | 0.59287 | 0.59191
2500 | 360 | 460 | 501 | 553 | 586 | 629 | 824 | 911 | 994 | 1070 | 866 | 1152 | 1283 | 1363 | 1486 | 569 | 750 | 904 | 952 | 1086 | 765 | 1025 | 1211 | 1350 | 1588 | [5 empty] | 2500 | 0.58441 | 0.58598 | 0.58587 | 0.59548 | 0.59476 | 0.58659 | 0.58779 | 0.58752 | 0.59082 | 0.59006 | 0.58731 | 0.5884 | 0.58851 | 0.58805 | 0.58717 | 0.58759 | 0.59132 | 0.59336 | 0.59421 | 0.59336 | 0.59094 | 0.59608 | 0.6009 | 0.59259 | 0.5919
2600 | 375 | 479 | 522 | 578 | 614 | 657 | 859 | 951 | 1037 | 1117 | 904 | 1202 | 1339 | 1423 | 1551 | 592 | 781 | 942 | 996 | 1136 | 797 | 1068 | 1262 | 1412 | 1661 | [5 empty] | 2600 | 0.5847 | 0.58621 | 0.5861 | 0.59532 | 0.5956 | 0.5868 | 0.58727 | 0.58739 | 0.59058 | 0.58987 | 0.58749 | 0.58829 | 0.58842 | 0.588 | 0.58717 | 0.58725 | 0.59096 | 0.59361 | 0.5941 | 0.59354 | 0.59097 | 0.59618 | 0.601 | 0.59298 | 0.59207
2700 | 390 | 498 | 544 | 604 | 640 | 685 | 895 | 991 | 1081 | 1164 | 942 | 1252 | 1395 | 1483 | 1617 | 616 | 812 | 980 | 1040 | 1186 | 829 | 1111 | 1313 | 1474 | 1734 | [5 empty] | 2700 | 0.58423 | 0.58583 | 0.58686 | 0.59566 | 0.59497 | 0.587 | 0.58712 | 0.58757 | 0.59062 | 0.58994 | 0.58735 | 0.58796 | 0.58834 | 0.58815 | 0.58736 | 0.58742 | 0.59062 | 0.59353 | 0.594 | 0.59347 | 0.591 | 0.59628 | 0.6011 | 0.59292 | 0.59206
2800 | 405 | 517 | 564 | 629 | 667 | 713 | 932 | 1031 | 1125 | 1212 | 981 | 1304 | 1452 | 1543 | 1683 | 640 | 844 | 1018 | 1084 | 1236 | 861 | 1154 | 1363 | 1536 | 1807 | [5 empty] | 2800 | 0.5845 | 0.58549 | 0.586 | 0.59503 | 0.59484 | 0.58719 | 0.5873 | 0.58744 | 0.59067 | 0.59025 | 0.58782 | 0.58833 | 0.58847 | 0.58791 | 0.58735 | 0.58713 | 0.59102 | 0.59376 | 0.59391 | 0.5934 | 0.59069 | 0.59611 | 0.60075 | 0.59287 | 0.59204
2900 | 420 | 537 | 586 | 655 | 695 | 741 | 968 | 1072 | 1169 | 1259 | 1019 | 1354 | 1509 | 1604 | 1748 | 664 | 875 | 1056 | 1129 | 1287 | 893 | 1197 | 1414 | 1598 | 1880 | [5 empty] | 2900 | 0.58407 | 0.58626 | 0.58671 | 0.59489 | 0.59514 | 0.58736 | 0.58717 | 0.5876 | 0.59071 | 0.59008 | 0.58768 | 0.58802 | 0.5884 | 0.58823 | 0.58718 | 0.58729 | 0.5907 | 0.59368 | 0.59408 | 0.59379 | 0.59072 | 0.5962 | 0.60085 | 0.59264 | 0.59187
3000 | 435 | 556 | 607 | 681 | 722 | 768 | 1005 | 1112 | 1213 | 1307 | 1057 | 1406 | 1566 | 1664 | 1815 | 688 | 907 | 1094 | 1174 | 1337 | 926 | 1240 | 1466 | 1661 | 1955 | [5 empty] | 3000 | 0.58367 | 0.58592 | 0.58688 | 0.59521 | 0.59501 | 0.58675 | 0.58733 | 0.58749 | 0.5905 | 0.59014 | 0.58727 | 0.58837 | 0.58833 | 0.58801 | 0.58735 | 0.58745 | 0.59106 | 0.59362 | 0.59425 | 0.59349 | 0.59108 | 0.59604 | 0.60115 | 0.59279 | 0.59217
3200 | 465 | 595 | 649 | 733 | 778 | 825 | 1079 | 1194 | 1302 | 1402 | 1135 | 1508 | 1681 | 1786 | 1947 | 736 | 970 | 1170 | 1263 | 1440 | 990 | 1327 | 1568 | 1788 | 2103 | [5 empty] | 3200 | 0.58356 | 0.58581 | 0.5863 | 0.59496 | 0.59554 | 0.58709 | 0.58763 | 0.58753 | 0.59058 | 0.59003 | 0.58757 | 0.58801 | 0.58856 | 0.58793 | 0.58719 | 0.58733 | 0.5908 | 0.59349 | 0.59383 | 0.59378 | 0.59082 | 0.59621 | 0.60111 | 0.59288 | 0.592
3400 | 496 | 634 | 691 | 786 | 833 | 881 | 1153 | 1276 | 1391 | 1499 | 1213 | 1612 | 1796 | 1909 | 2081 | 784 | 1034 | 1247 | 1354 | 1542 | 1055 | 1414 | 1670 | 1915 | 2253 | [5 empty] | 3400 | 0.58406 | 0.58617 | 0.5862 | 0.5955 | 0.59493 | 0.58672 | 0.58764 | 0.58757 | 0.59044 | 0.59014 | 0.5876 | 0.58807 | 0.58844 | 0.58817 | 0.5872 | 0.58722 | 0.59114 | 0.59362 | 0.59413 | 0.59345 | 0.59088 | 0.59636 | 0.60089 | 0.59264 | 0.59198
3600 | 527 | 673 | 734 | 839 | 889 | 938 | 1227 | 1358 | 1481 | 1596 | 1291 | 1716 | 1912 | 2032 | 2216 | 833 | 1098 | 1324 | 1445 | 1646 | 1120 | 1501 | 1773 | 2044 | 2405 | [5 empty] | 3600 | 0.58451 | 0.58606 | 0.58652 | 0.59562 | 0.59506 | 0.58671 | 0.58741 | 0.58761 | 0.59052 | 0.59024 | 0.58739 | 0.58812 | 0.58833 | 0.5881 | 0.58734 | 0.58783 | 0.59118 | 0.59373 | 0.59398 | 0.59352 | 0.59092 | 0.59628 | 0.60104 | 0.59288 | 0.59209
3800 | 557 | 712 | 777 | 892 | 946 | 995 | 1302 | 1441 | 1572 | 1693 | 1370 | 1821 | 2029 | 2156 | 2351 | 881 | 1162 | 1401 | 1537 | 1751 | 1185 | 1588 | 1876 | 2173 | 2557 | [5 empty] | 3800 | 0.58385 | 0.58596 | 0.58681 | 0.59539 | 0.59549 | 0.5867 | 0.58743 | 0.58764 | 0.59078 | 0.59015 | 0.58764 | 0.58816 | 0.58853 | 0.58803 | 0.58734 | 0.58771 | 0.59121 | 0.59362 | 0.59423 | 0.59375 | 0.59097 | 0.59622 | 0.60101 | 0.59267 | 0.59206
4000 | 588 | 751 | 820 | 945 | 1002 | 1053 | 1377 | 1524 | 1662 | 1791 | 1449 | 1926 | 2146 | 2280 | 2487 | 929 | 1225 | 1478 | 1629 | 1855 | 1250 | 1676 | 1979 | 2304 | 2710 | [5 empty] | 4000 | 0.58426 | 0.58548 | 0.58671 | 0.59518 | 0.59498 | 0.58698 | 0.58724 | 0.58748 | 0.59047 | 0.59023 | 0.58746 | 0.58805 | 0.58843 | 0.58798 | 0.58735 | 0.58729 | 0.59075 | 0.59372 | 0.59409 | 0.59348 | 0.59077 | 0.59634 | 0.60082 | 0.59287 | 0.59193
4200 | 618 | 790 | 862 | 999 | 1059 | 1111 | 1453 | 1608 | 1754 | 1889 | 1529 | 2032 | 2264 | 2406 | 2623 | 978 | 1289 | 1555 | 1721 | 1961 | 1316 | 1763 | 2083 | 2435 | 2865 | [5 empty] | 4200 | 0.58369 | 0.58542 | 0.58627 | 0.59529 | 0.59509 | 0.58696 | 0.58747 | 0.5877 | 0.59071 | 0.59015 | 0.58768 | 0.58824 | 0.58847 | 0.58817 | 0.58724 | 0.58751 | 0.5908 | 0.59362 | 0.59396 | 0.59353 | 0.59104 | 0.59611 | 0.60095 | 0.59269 | 0.59203
4400 | 650 | 830 | 905 | 1053 | 1117 | 1169 | 1529 | 1692 | 1845 | 1988 | 1609 | 2138 | 2382 | 2531 | 2760 | 1027 | 1354 | 1633 | 1814 | 2068 | 1381 | 1851 | 2187 | 2568 | 3021 | [5 empty] | 4400 | 0.58452 | 0.58607 | 0.58621 | 0.59539 | 0.59545 | 0.58695 | 0.58749 | 0.58755 | 0.5906 | 0.59023 | 0.5877 | 0.58814 | 0.58838 | 0.588 | 0.58725 | 0.58771 | 0.59106 | 0.59372 | 0.59401 | 0.59373 | 0.59086 | 0.59623 | 0.60106 | 0.59287 | 0.59211
4600 | 680 | 869 | 948 | 1107 | 1174 | 1227 | 1605 | 1777 | 1937 | 2087 | 1688 | 2244 | 2501 | 2657 | 2897 | 1076 | 1418 | 1711 | 1907 | 2174 | 1447 | 1939 | 2291 | 2701 | 3177 | [5 empty] | 4600 | 0.58399 | 0.58565 | 0.58615 | 0.59521 | 0.59501 | 0.58693 | 0.58732 | 0.58775 | 0.5905 | 0.59016 | 0.58737 | 0.58805 | 0.58854 | 0.58795 | 0.58716 | 0.58762 | 0.59088 | 0.5938 | 0.5939 | 0.59349 | 0.5911 | 0.59617 | 0.60103 | 0.59281 | 0.592
4800 | 711 | 909 | 992 | 1162 | 1232 | 1286 | 1682 | 1861 | 2030 | 2186 | 1769 | 2352 | 2620 | 2785 | 3036 | 1125 | 1483 | 1788 | 2001 | 2282 | 1513 | 2027 | 2395 | 2835 | 3335 | [5 empty] | 4800 | 0.58391 | 0.58591 | 0.58669 | 0.59556 | 0.5951 | 0.58715 | 0.58752 | 0.58761 | 0.5907 | 0.5901 | 0.5874 | 0.58821 | 0.58846 | 0.58813 | 0.58727 | 0.5878 | 0.59112 | 0.59354 | 0.59394 | 0.59367 | 0.59113 | 0.59613 | 0.601 | 0.59287 | 0.59207
5000 | 742 | 948 | 1035 | 1217 | 1291 | 1345 | 1759 | 1946 | 2123 | 2286 | 1850 | 2459 | 2740 | 2912 | 3175 | 1174 | 1547 | 1866 | 2096 | 2390 | 1578 | 2116 | 2499 | 2969 | 3493 | [5 empty] | 5000 | 0.58385 | 0.58554 | 0.58661 | 0.59539 | 0.59541 | 0.58713 | 0.58754 | 0.58749 | 0.59074 | 0.59004 | 0.58759 | 0.58813 | 0.58849 | 0.58808 | 0.58728 | 0.58771 | 0.59095 | 0.59362 | 0.59413 | 0.59358 | 0.59078 | 0.59637 | 0.60085 | 0.59271 | 0.59197
5200 | 773 | 988 | 1078 | 1272 | 1349 | 1404 | 1836 | 2032 | 2215 | 2386 | 1931 | 2567 | 2860 | 3040 | 3314 | 1223 | 1612 | 1944 | 2191 | 2499 | 1645 | 2204 | 2604 | 3105 | 3652 | [5 empty] | 5200 | 0.58379 | 0.58579 | 0.58655 | 0.59546 | 0.59502 | 0.58712 | 0.58756 | 0.58767 | 0.59052 | 0.58999 | 0.58746 | 0.58816 | 0.58842 | 0.58814 | 0.58729 | 0.58763 | 0.59098 | 0.59355 | 0.59402 | 0.59362 | 0.591 | 0.59618 | 0.60106 | 0.59286 | 0.59196
5400 | 805 | 1028 | 1121 | 1328 | 1409 | 1463 | 1913 | 2117 | 2309 | 2487 | 2013 | 2675 | 2981 | 3168 | 3454 | 1272 | 1677 | 2023 | 2287 | 2608 | 1711 | 2293 | 2709 | 3241 | 3813 | [5 empty] | 5400 | 0.58446 | 0.58573 | 0.58623 | 0.59553 | 0.59531 | 0.5871 | 0.58742 | 0.58755 | 0.59057 | 0.59006 | 0.58763 | 0.58809 | 0.58846 | 0.5881 | 0.5873 | 0.58756 | 0.59101 | 0.59377 | 0.59405 | 0.59354 | 0.59103 | 0.59627 | 0.60103 | 0.59281 | 0.59203
5600 | 836 | 1068 | 1165 | 1384 | 1468 | 1522 | 1991 | 2203 | 2403 | 2588 | 2095 | 2784 | 3102 | 3296 | 3594 | 1321 | 1742 | 2101 | 2384 | 2719 | 1777 | 2382 | 2813 | 3378 | 3974 | [5 empty] | 5600 | 0.58438 | 0.58596 | 0.58643 | 0.59537 | 0.59516 | 0.5869 | 0.58744 | 0.58758 | 0.59061 | 0.59001 | 0.58765 | 0.58812 | 0.58849 | 0.58797 | 0.58722 | 0.58749 | 0.59104 | 0.59369 | 0.59408 | 0.59368 | 0.59088 | 0.59635 | 0.6009 | 0.59286 | 0.59209
5800 | 867 | 1108 | 1208 | 1441 | 1529 | 1582 | 2069 | 2290 | 2497 | 2690 | 2176 | 2893 | 3224 | 3426 | 3735 | 1371 | 1807 | 2179 | 2482 | 2830 | 1844 | 2471 | 2918 | 3515 | 4136 | [5 empty] | 5800 | 0.5843 | 0.5859 | 0.58638 | 0.59543 | 0.59542 | 0.58708 | 0.58746 | 0.58774 | 0.59065 | 0.59018 | 0.5874 | 0.58816 | 0.58852 | 0.58811 | 0.58724 | 0.58764 | 0.59106 | 0.59362 | 0.59411 | 0.59371 | 0.59107 | 0.5963 | 0.60088 | 0.59281 | 0.59207
6000 | 898 | 1147 | 1252 | 1498 | 1589 | 1641 | 2147 | 2376 | 2591 | 2791 | 2259 | 3002 | 3346 | 3555 | 3876 | 1420 | 1872 | 2258 | 2581 | 2941 | 1910 | 2560 | 3024 | 3653 | 4298 | [5 empty] | 6000 | 0.58423 | 0.58559 | 0.58656 | 0.59529 | 0.59527 | 0.58689 | 0.58747 | 0.58751 | 0.59058 | 0.59002 | 0.58755 | 0.58809 | 0.58855 | 0.58799 | 0.58725 | 0.58758 | 0.59108 | 0.59369 | 0.59402 | 0.59353 | 0.59094 | 0.59626 | 0.60096 | 0.59277 | 0.59206
[32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ΔT50 MODIFICATION
Spiral model | RA1 |  |  |  |  | RAT2 |  |  |  |  | RAT3 |  |  |  |  | RAO2 |  |  |  |  | RAO3 | [9 empty] | Chosen value | RAT2 |  |  |  |  | no cancel
Length/Design | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Warning nonsense data | [5 empty] | 32 | 57 | 76 | 89 | 108 | Suma
n [-] | 1.3062 | 1.2931 | 1.2876 | 1.2162 | 1.217 | 1.2831 | 1.2795 | 1.278 | 1.2537 | 1.2581 | 1.2788 | 1.2736 | 1.2711 | 1.2745 | 1.2811 | 1.2786 | 1.2511 | 1.2296 | 1.2264 | 1.2298 | 1.2511 | 1.209 | 1.1716 | 1.2365 | 1.2426 | Warning nonstandard gradient | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | 88.4 | 112.45 | 122.2 | 123.5 | 126.75 | 141.7 | 185.25 | 204.75 | 222.3 | 239.2 | 194.35 | 258.7 | 287.95 | 306.15 | 334.1 | 138.45 | 181.35 | 217.75 | 221 | 228.8 | 185.25 | 245.7 | 288.6 | 291.85 | 331.5 | Warning low flow rate
600 | 106.6 | 135.85 | 148.2 | 148.85 | 154.05 | 172.9 | 226.2 | 250.25 | 271.05 | 292.5 | 237.9 | 315.9 | 351.65 | 373.75 | 408.2 | 167.7 | 219.7 | 263.9 | 263.25 | 280.8 | 224.25 | 297.7 | 349.05 | 351.65 | 407.55
700 | 125.45 | 159.25 | 173.55 | 174.2 | 182 | 204.75 | 267.8 | 295.75 | 321.1 | 346.45 | 281.45 | 373.75 | 416 | 442.65 | 482.95 | 196.95 | 258.05 | 310.05 | 306.15 | 334.1 | 263.25 | 349.7 | 409.5 | 412.1 | 485.55 | Coefficients
800 | 143.65 | 183.3 | 200.2 | 200.85 | 210.6 | 236.6 | 309.4 | 342.55 | 371.8 | 400.4 | 325.65 | 432.25 | 481.65 | 512.2 | 559 | 226.2 | 296.4 | 356.2 | 351 | 388.7 | 302.9 | 401.7 | 471.25 | 479.7 | 564.85 | Coefficient Galvanized | 1
900 | 163.15 | 207.35 | 226.2 | 228.15 | 239.85 | 269.75 | 352.3 | 390 | 422.5 | 455.65 | 370.5 | 492.05 | 547.95 | 582.4 | 635.7 | 256.1 | 335.4 | 403 | 396.5 | 443.3 | 342.55 | 455 | 533 | 548.6 | 646.1 | Coefficient Stainless steel | 0.65
1000 | 182 | 231.4 | 252.2 | 255.45 | 269.75 | 302.25 | 395.2 | 437.45 | 474.5 | 511.55 | 416 | 551.85 | 614.9 | 653.9 | 713.7 | 286 | 374.4 | 449.8 | 442.65 | 499.2 | 382.2 | 507.65 | 594.75 | 618.15 | 728 | Coefficient Vertical | 1
1100 | 200.85 | 256.1 | 278.85 | 283.4 | 299.65 | 335.4 | 438.75 | 485.55 | 526.5 | 568.1 | 461.5 | 612.95 | 682.5 | 725.4 | 792.35 | 315.9 | 414.05 | 496.6 | 490.75 | 555.75 | 422.5 | 560.95 | 657.15 | 689 | 811.85 | Total (without no fins) | 0.65
1200 | 219.7 | 280.15 | 305.5 | 312 | 330.2 | 369.2 | 482.95 | 534.3 | 579.15 | 624.65 | 507.65 | 674.05 | 750.75 | 798.2 | 871.65 | 345.8 | 453.05 | 544.05 | 538.85 | 612.95 | 462.15 | 614.25 | 719.55 | 760.5 | 896.35
1300 | 239.2 | 304.85 | 332.15 | 340.6 | 361.4 | 403 | 527.15 | 583.05 | 632.45 | 681.85 | 554.45 | 735.8 | 819.65 | 871.65 | 951.6 | 375.7 | 492.7 | 591.5 | 588.25 | 670.8 | 502.45 | 667.55 | 782.6 | 833.3 | 981.5 | Coefficient without fins | no | value below the table
1400 | 258.7 | 329.55 | 358.8 | 369.85 | 392.6 | 437.45 | 571.35 | 632.45 | 685.75 | 739.7 | 601.25 | 798.2 | 888.55 | 945.1 | 1031.55 | 406.25 | 532.35 | 638.95 | 638.95 | 729.3 | 543.4 | 721.5 | 845.65 | 906.1 | 1067.95 | Total coefficient
1500 | 277.55 | 353.6 | 385.45 | 399.75 | 424.45 | 471.25 | 616.2 | 681.85 | 739.7 | 797.55 | 648.05 | 860.6 | 958.75 | 1019.2 | 1112.8 | 436.8 | 572 | 687.05 | 689.65 | 787.8 | 583.7 | 775.45 | 908.7 | 980.2 | 1155.05
1600 | 297.05 | 378.3 | 412.75 | 429.65 | 456.3 | 505.7 | 661.05 | 731.9 | 793.65 | 856.05 | 695.5 | 923.65 | 1028.95 | 1093.95 | 1194.05 | 467.35 | 612.3 | 735.15 | 741.65 | 847.6 | 624.65 | 829.4 | 972.4 | 1054.95 | 1242.8
1700 | 316.55 | 403.65 | 439.4 | 460.2 | 488.8 | 540.8 | 706.55 | 781.95 | 848.25 | 914.55 | 743.6 | 987.35 | 1099.15 | 1168.7 | 1275.95 | 497.9 | 651.95 | 783.25 | 793.65 | 908.05 | 665.6 | 884 | 1036.1 | 1130.35 | 1331.2
1800 | 336.05 | 428.35 | 466.7 | 491.4 | 521.3 | 575.9 | 752.7 | 832.65 | 902.85 | 973.7 | 791.7 | 1051.05 | 1170 | 1244.1 | 1358.5 | 528.45 | 692.25 | 831.35 | 846.95 | 969.15 | 706.55 | 938.6 | 1099.8 | 1205.75 | 1420.9
1900 | 355.55 | 453.05 | 494 | 521.95 | 554.45 | 611 | 798.2 | 883.35 | 958.1 | 1032.85 | 839.8 | 1114.75 | 1241.5 | 1320.15 | 1441.7 | 559 | 732.55 | 879.45 | 900.25 | 1030.25 | 747.5 | 992.55 | 1163.5 | 1282.45 | 1510.6
2000 | 375.05 | 477.75 | 520.65 | 553.8 | 587.6 | 646.1 | 844.35 | 934.05 | 1013.35 | 1092.65 | 887.9 | 1179.1 | 1313 | 1396.2 | 1524.9 | 589.55 | 772.85 | 928.2 | 954.85 | 1092 | 788.45 | 1047.8 | 1227.85 | 1359.8 | 1601.6
2100 | 394.55 | 503.1 | 547.95 | 585 | 621.4 | 681.2 | 890.5 | 985.4 | 1069.25 | 1152.45 | 936.65 | 1244.1 | 1385.15 | 1472.9 | 1608.1 | 620.75 | 813.15 | 976.3 | 1009.45 | 1154.4 | 830.05 | 1102.4 | 1292.2 | 1437.15 | 1692.6
2200 | 414.7 | 527.8 | 575.25 | 617.5 | 655.2 | 716.95 | 937.3 | 1036.75 | 1125.15 | 1212.9 | 986.05 | 1309.1 | 1457.95 | 1550.25 | 1692.6 | 651.3 | 854.1 | 1025.05 | 1064.7 | 1217.45 | 871 | 1157 | 1356.55 | 1515.15 | 1784.9
2300 | 434.2 | 553.15 | 602.55 | 649.35 | 689 | 752.7 | 984.1 | 1088.75 | 1181.05 | 1273.35 | 1034.8 | 1374.1 | 1530.75 | 1627.6 | 1777.1 | 682.5 | 894.4 | 1073.8 | 1119.95 | 1280.5 | 912.6 | 1212.25 | 1420.9 | 1593.8 | 1877.2
2400 | 453.7 | 578.5 | 630.5 | 681.85 | 723.45 | 789.1 | 1030.9 | 1140.75 | 1237.6 | 1334.45 | 1084.2 | 1439.75 | 1603.55 | 1704.95 | 1861.6 | 713.7 | 935.35 | 1122.55 | 1176.5 | 1344.2 | 954.2 | 1267.5 | 1485.25 | 1672.45 | 1970.15
2500 | 473.85 | 603.85 | 657.8 | 714.35 | 757.9 | 824.85 | 1078.35 | 1192.75 | 1294.15 | 1394.9 | 1134.25 | 1506.05 | 1677 | 1782.95 | 1946.75 | 744.9 | 975.65 | 1171.95 | 1232.4 | 1407.9 | 995.8 | 1322.75 | 1550.25 | 1752.4 | 2063.75
2600 | 493.35 | 628.55 | 685.1 | 746.85 | 793 | 861.25 | 1125.15 | 1245.4 | 1350.7 | 1456.65 | 1183.65 | 1571.7 | 1750.45 | 1861.6 | 2031.9 | 775.45 | 1016.6 | 1220.7 | 1289.6 | 1472.25 | 1037.4 | 1378 | 1615.25 | 1831.7 | 2158
2700 | 513.5 | 653.9 | 713.05 | 780 | 827.45 | 897.65 | 1172.6 | 1297.4 | 1407.9 | 1517.75 | 1233.7 | 1638 | 1823.9 | 1939.6 | 2117.7 | 806.65 | 1057.55 | 1270.1 | 1346.8 | 1537.25 | 1079 | 1433.25 | 1680.25 | 1912.3 | 2252.9
2800 | 533 | 679.25 | 740.35 | 813.15 | 862.55 | 934.05 | 1220.7 | 1350.05 | 1465.1 | 1579.5 | 1283.75 | 1704.95 | 1898 | 2018.9 | 2204.15 | 838.5 | 1098.5 | 1318.85 | 1404 | 1602.25 | 1121.25 | 1489.15 | 1745.25 | 1992.9 | 2347.8
2900 | 553.15 | 704.6 | 768.3 | 846.95 | 898.3 | 970.45 | 1268.15 | 1403.35 | 1522.3 | 1641.25 | 1333.8 | 1771.25 | 1972.75 | 2097.55 | 2289.95 | 869.7 | 1139.45 | 1368.25 | 1461.85 | 1667.25 | 1162.85 | 1544.4 | 1810.25 | 2074.15 | 2443.35
3000 | 573.3 | 729.95 | 795.6 | 880.1 | 933.4 | 1006.85 | 1316.25 | 1456 | 1580.15 | 1703.65 | 1384.5 | 1838.2 | 2047.5 | 2176.85 | 2377.05 | 900.9 | 1180.4 | 1417.65 | 1519.7 | 1732.9 | 1205.1 | 1600.3 | 1875.9 | 2155.4 | 2539.55
3200 | 612.95 | 781.3 | 851.5 | 947.7 | 1004.9 | 1080.95 | 1412.45 | 1563.25 | 1695.85 | 1827.8 | 1485.9 | 1972.75 | 2197 | 2336.75 | 2550.6 | 963.95 | 1262.95 | 1516.45 | 1636.05 | 1865.5 | 1288.95 | 1712.1 | 2006.55 | 2319.85 | 2732.6
3400 | 653.25 | 832 | 906.75 | 1015.3 | 1077.05 | 1155.05 | 1509.3 | 1670.5 | 1812.2 | 1953.9 | 1587.95 | 2108.6 | 2347.8 | 2496.65 | 2726.1 | 1027 | 1345.5 | 1615.9 | 1753.05 | 1998.75 | 1373.45 | 1823.9 | 2137.85 | 2485.6 | 2927.6
3600 | 693.55 | 883.35 | 962.65 | 1083.55 | 1149.2 | 1229.8 | 1606.8 | 1777.75 | 1929.2 | 2080 | 1690.65 | 2244.45 | 2499.9 | 2657.85 | 2902.25 | 1090.05 | 1428.7 | 1715.35 | 1871.35 | 2133.3 | 1457.95 | 1936.35 | 2269.15 | 2652 | 3124.55
3800 | 733.85 | 934.7 | 1018.55 | 1152.45 | 1222 | 1304.55 | 1704.95 | 1886.3 | 2046.85 | 2206.75 | 1793.35 | 2381.6 | 2652 | 2820.35 | 3079.05 | 1153.1 | 1511.9 | 1815.45 | 1989.65 | 2268.5 | 1542.45 | 2048.8 | 2401.1 | 2820.35 | 3322.15
4000 | 774.15 | 986.7 | 1075.1 | 1221.35 | 1295.45 | 1379.95 | 1803.75 | 1995.5 | 2165.15 | 2334.15 | 1897.35 | 2519.4 | 2805.4 | 2982.85 | 3257.15 | 1216.8 | 1595.1 | 1914.9 | 2109.25 | 2404.35 | 1627.6 | 2161.9 | 2533.7 | 2989.35 | 3521.7
4200 | 814.45 | 1038.05 | 1131 | 1290.9 | 1368.9 | 1456 | 1902.55 | 2104.7 | 2284.1 | 2462.2 | 2001.35 | 2657.2 | 2959.45 | 3146.65 | 3435.9 | 1280.5 | 1678.3 | 2015 | 2228.85 | 2541.5 | 1712.75 | 2275 | 2666.3 | 3160.3 | 3722.55
4400 | 855.4 | 1089.4 | 1187.55 | 1360.45 | 1443 | 1532.05 | 2002 | 2215.2 | 2403.05 | 2590.9 | 2106 | 2796.3 | 3114.15 | 3311.1 | 3615.3 | 1344.2 | 1762.15 | 2115.75 | 2349.1 | 2679.3 | 1797.9 | 2388.1 | 2798.9 | 3331.9 | 3924.7
4600 | 895.7 | 1141.4 | 1244.1 | 1430.65 | 1517.75 | 1608.1 | 2102.1 | 2325.7 | 2523.3 | 2720.25 | 2210.65 | 2935.4 | 3268.85 | 3476.2 | 3795.35 | 1408.55 | 1846 | 2216.5 | 2470 | 2817.75 | 1883.05 | 2501.85 | 2932.15 | 3504.8 | 4128.15
4800 | 936.65 | 1193.4 | 1300.65 | 1500.85 | 1592.5 | 1684.8 | 2202.2 | 2436.2 | 2643.55 | 2849.6 | 2316.6 | 3075.8 | 3424.85 | 3642.6 | 3976.7 | 1472.25 | 1929.85 | 2317.25 | 2591.55 | 2956.85 | 1968.85 | 2615.6 | 3065.4 | 3678.35 | 4332.9
5000 | 977.6 | 1245.4 | 1357.2 | 1572.35 | 1667.9 | 1762.15 | 2302.95 | 2548 | 2764.45 | 2980.25 | 2421.9 | 3216.2 | 3581.5 | 3809 | 4158.7 | 1536.6 | 2013.7 | 2418 | 2713.75 | 3097.25 | 2054.65 | 2729.35 | 3199.3 | 3853.2 | 4538.95
5200 | 1018.55 | 1297.4 | 1413.75 | 1643.2 | 1743.95 | 1839.5 | 2403.7 | 2659.8 | 2885.35 | 3110.9 | 2528.5 | 3357.25 | 3738.8 | 3976.05 | 4340.7 | 1600.95 | 2098.2 | 2519.4 | 2837.25 | 3238.3 | 2141.1 | 2843.75 | 3332.55 | 4028.7 | 4745.65
5400 | 1059.5 | 1350.05 | 1470.95 | 1715.35 | 1820.65 | 1916.85 | 2505.1 | 2771.6 | 3007.55 | 3242.2 | 2635.1 | 3498.95 | 3896.75 | 4143.75 | 4524 | 1665.3 | 2182.7 | 2620.8 | 2961.4 | 3380 | 2226.9 | 2958.15 | 3467.1 | 4205.5 | 4954.3
5600 | 1100.45 | 1402.05 | 1528.15 | 1788.15 | 1897.35 | 1994.85 | 2607.15 | 2884.05 | 3129.75 | 3374.15 | 2742.35 | 3641.3 | 4054.7 | 4312.1 | 4707.95 | 1729.65 | 2267.2 | 2722.2 | 3086.85 | 3523 | 2313.35 | 3072.55 | 3601 | 4382.95 | 5162.95
5800 | 1141.4 | 1454.7 | 1584.7 | 1861.6 | 1975.35 | 2072.85 | 2709.2 | 2997.15 | 3251.95 | 3506.1 | 2849.6 | 3783.65 | 4213.95 | 4481.1 | 4892.55 | 1794.65 | 2351.7 | 2823.6 | 3213.6 | 3666.65 | 2399.8 | 3187.6 | 3735.55 | 4561.05 | 5373.55
6000 | 1182.35 | 1506.7 | 1641.9 | 1935.7 | 2053.35 | 2150.85 | 2811.25 | 3110.9 | 3374.8 | 3638.7 | 2957.5 | 3926.65 | 4373.2 | 4650.75 | 5077.15 | 1859 | 2436.2 | 2925.65 | 3342.3 | 3811.6 | 2486.25 | 3302.65 | 3870.75 | 4740.45 | 5584.15
no fins coeff. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ΔT50
Spiral model | RA1 |  |  |  |  | RAT2 |  |  |  |  | RAT3 |  |  |  |  | RAO2 |  |  |  |  | RAO3
Length/Design | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188 | Ø32x92 | Ø57x137 | Ø76x156 | Ø89x169 | Ø108x188
n [-] | 1.3062 | 1.2931 | 1.2876 | 1.2162 | 1.217 | 1.2831 | 1.2795 | 1.278 | 1.2537 | 1.2581 | 1.2788 | 1.2736 | 1.2711 | 1.2745 | 1.2811 | 1.2786 | 1.2511 | 1.2296 | 1.2264 | 1.2298 | 1.2511 | 1.209 | 1.1716 | 1.2365 | 1.2426
500 | 136 | 173 | 188 | 190 | 195 | 218 | 285 | 315 | 342 | 368 | 299 | 398 | 443 | 471 | 514 | 213 | 279 | 335 | 340 | 352 | 285 | 378 | 444 | 449 | 510
600 | 164 | 209 | 228 | 229 | 237 | 266 | 348 | 385 | 417 | 450 | 366 | 486 | 541 | 575 | 628 | 258 | 338 | 406 | 405 | 432 | 345 | 458 | 537 | 541 | 627
700 | 193 | 245 | 267 | 268 | 280 | 315 | 412 | 455 | 494 | 533 | 433 | 575 | 640 | 681 | 743 | 303 | 397 | 477 | 471 | 514 | 405 | 538 | 630 | 634 | 747
800 | 221 | 282 | 308 | 309 | 324 | 364 | 476 | 527 | 572 | 616 | 501 | 665 | 741 | 788 | 860 | 348 | 456 | 548 | 540 | 598 | 466 | 618 | 725 | 738 | 869
900 | 251 | 319 | 348 | 351 | 369 | 415 | 542 | 600 | 650 | 701 | 570 | 757 | 843 | 896 | 978 | 394 | 516 | 620 | 610 | 682 | 527 | 700 | 820 | 844 | 994
1000 | 280 | 356 | 388 | 393 | 415 | 465 | 608 | 673 | 730 | 787 | 640 | 849 | 946 | 1006 | 1098 | 440 | 576 | 692 | 681 | 768 | 588 | 781 | 915 | 951 | 1120
1100 | 309 | 394 | 429 | 436 | 461 | 516 | 675 | 747 | 810 | 874 | 710 | 943 | 1050 | 1116 | 1219 | 486 | 637 | 764 | 755 | 855 | 650 | 863 | 1011 | 1060 | 1249
1200 | 338 | 431 | 470 | 480 | 508 | 568 | 743 | 822 | 891 | 961 | 781 | 1037 | 1155 | 1228 | 1341 | 532 | 697 | 837 | 829 | 943 | 711 | 945 | 1107 | 1170 | 1379
1300 | 368 | 469 | 511 | 524 | 556 | 620 | 811 | 897 | 973 | 1049 | 853 | 1132 | 1261 | 1341 | 1464 | 578 | 758 | 910 | 905 | 1032 | 773 | 1027 | 1204 | 1282 | 1510
1400 | 398 | 507 | 552 | 569 | 604 | 673 | 879 | 973 | 1055 | 1138 | 925 | 1228 | 1367 | 1454 | 1587 | 625 | 819 | 983 | 983 | 1122 | 836 | 1110 | 1301 | 1394 | 1643
1500 | 427 | 544 | 593 | 615 | 653 | 725 | 948 | 1049 | 1138 | 1227 | 997 | 1324 | 1475 | 1568 | 1712 | 672 | 880 | 1057 | 1061 | 1212 | 898 | 1193 | 1398 | 1508 | 1777
1600 | 457 | 582 | 635 | 661 | 702 | 778 | 1017 | 1126 | 1221 | 1317 | 1070 | 1421 | 1583 | 1683 | 1837 | 719 | 942 | 1131 | 1141 | 1304 | 961 | 1276 | 1496 | 1623 | 1912
1700 | 487 | 621 | 676 | 708 | 752 | 832 | 1087 | 1203 | 1305 | 1407 | 1144 | 1519 | 1691 | 1798 | 1963 | 766 | 1003 | 1205 | 1221 | 1397 | 1024 | 1360 | 1594 | 1739 | 2048
1800 | 517 | 659 | 718 | 756 | 802 | 886 | 1158 | 1281 | 1389 | 1498 | 1218 | 1617 | 1800 | 1914 | 2090 | 813 | 1065 | 1279 | 1303 | 1491 | 1087 | 1444 | 1692 | 1855 | 2186
1900 | 547 | 697 | 760 | 803 | 853 | 940 | 1228 | 1359 | 1474 | 1589 | 1292 | 1715 | 1910 | 2031 | 2218 | 860 | 1127 | 1353 | 1385 | 1585 | 1150 | 1527 | 1790 | 1973 | 2324
2000 | 577 | 735 | 801 | 852 | 904 | 994 | 1299 | 1437 | 1559 | 1681 | 1366 | 1814 | 2020 | 2148 | 2346 | 907 | 1189 | 1428 | 1469 | 1680 | 1213 | 1612 | 1889 | 2092 | 2464
2100 | 607 | 774 | 843 | 900 | 956 | 1048 | 1370 | 1516 | 1645 | 1773 | 1441 | 1914 | 2131 | 2266 | 2474 | 955 | 1251 | 1502 | 1553 | 1776 | 1277 | 1696 | 1988 | 2211 | 2604
2200 | 638 | 812 | 885 | 950 | 1008 | 1103 | 1442 | 1595 | 1731 | 1866 | 1517 | 2014 | 2243 | 2385 | 2604 | 1002 | 1314 | 1577 | 1638 | 1873 | 1340 | 1780 | 2087 | 2331 | 2746
2300 | 668 | 851 | 927 | 999 | 1060 | 1158 | 1514 | 1675 | 1817 | 1959 | 1592 | 2114 | 2355 | 2504 | 2734 | 1050 | 1376 | 1652 | 1723 | 1970 | 1404 | 1865 | 2186 | 2452 | 2888
2400 | 698 | 890 | 970 | 1049 | 1113 | 1214 | 1586 | 1755 | 1904 | 2053 | 1668 | 2215 | 2467 | 2623 | 2864 | 1098 | 1439 | 1727 | 1810 | 2068 | 1468 | 1950 | 2285 | 2573 | 3031
2500 | 729 | 929 | 1012 | 1099 | 1166 | 1269 | 1659 | 1835 | 1991 | 2146 | 1745 | 2317 | 2580 | 2743 | 2995 | 1146 | 1501 | 1803 | 1896 | 2166 | 1532 | 2035 | 2385 | 2696 | 3175
2600 | 759 | 967 | 1054 | 1149 | 1220 | 1325 | 1731 | 1916 | 2078 | 2241 | 1821 | 2418 | 2693 | 2864 | 3126 | 1193 | 1564 | 1878 | 1984 | 2265 | 1596 | 2120 | 2485 | 2818 | 3320
2700 | 790 | 1006 | 1097 | 1200 | 1273 | 1381 | 1804 | 1996 | 2166 | 2335 | 1898 | 2520 | 2806 | 2984 | 3258 | 1241 | 1627 | 1954 | 2072 | 2365 | 1660 | 2205 | 2585 | 2942 | 3466
2800 | 820 | 1045 | 1139 | 1251 | 1327 | 1437 | 1878 | 2077 | 2254 | 2430 | 1975 | 2623 | 2920 | 3106 | 3391 | 1290 | 1690 | 2029 | 2160 | 2465 | 1725 | 2291 | 2685 | 3066 | 3612
2900 | 851 | 1084 | 1182 | 1303 | 1382 | 1493 | 1951 | 2159 | 2342 | 2525 | 2052 | 2725 | 3035 | 3227 | 3523 | 1338 | 1753 | 2105 | 2249 | 2565 | 1789 | 2376 | 2785 | 3191 | 3759
3000 | 882 | 1123 | 1224 | 1354 | 1436 | 1549 | 2025 | 2240 | 2431 | 2621 | 2130 | 2828 | 3150 | 3349 | 3657 | 1386 | 1816 | 2181 | 2338 | 2666 | 1854 | 2462 | 2886 | 3316 | 3907
3200 | 943 | 1202 | 1310 | 1458 | 1546 | 1663 | 2173 | 2405 | 2609 | 2812 | 2286 | 3035 | 3380 | 3595 | 3924 | 1483 | 1943 | 2333 | 2517 | 2870 | 1983 | 2634 | 3087 | 3569 | 4204
3400 | 1005 | 1280 | 1395 | 1562 | 1657 | 1777 | 2322 | 2570 | 2788 | 3006 | 2443 | 3244 | 3612 | 3841 | 4194 | 1580 | 2070 | 2486 | 2697 | 3075 | 2113 | 2806 | 3289 | 3824 | 4504
3600 | 1067 | 1359 | 1481 | 1667 | 1768 | 1892 | 2472 | 2735 | 2968 | 3200 | 2601 | 3453 | 3846 | 4089 | 4465 | 1677 | 2198 | 2639 | 2879 | 3282 | 2243 | 2979 | 3491 | 4080 | 4807
3800 | 1129 | 1438 | 1567 | 1773 | 1880 | 2007 | 2623 | 2902 | 3149 | 3395 | 2759 | 3664 | 4080 | 4339 | 4737 | 1774 | 2326 | 2793 | 3061 | 3490 | 2373 | 3152 | 3694 | 4339 | 5111
4000 | 1191 | 1518 | 1654 | 1879 | 1993 | 2123 | 2775 | 3070 | 3331 | 3591 | 2919 | 3876 | 4316 | 4589 | 5011 | 1872 | 2454 | 2946 | 3245 | 3699 | 2504 | 3326 | 3898 | 4599 | 5418
4200 | 1253 | 1597 | 1740 | 1986 | 2106 | 2240 | 2927 | 3238 | 3514 | 3788 | 3079 | 4088 | 4553 | 4841 | 5286 | 1970 | 2582 | 3100 | 3429 | 3910 | 2635 | 3500 | 4102 | 4862 | 5727
4400 | 1316 | 1676 | 1827 | 2093 | 2220 | 2357 | 3080 | 3408 | 3697 | 3986 | 3240 | 4302 | 4791 | 5094 | 5562 | 2068 | 2711 | 3255 | 3614 | 4122 | 2766 | 3674 | 4306 | 5126 | 6038
4600 | 1378 | 1756 | 1914 | 2201 | 2335 | 2474 | 3234 | 3578 | 3882 | 4185 | 3401 | 4516 | 5029 | 5348 | 5839 | 2167 | 2840 | 3410 | 3800 | 4335 | 2897 | 3849 | 4511 | 5392 | 6351
4800 | 1441 | 1836 | 2001 | 2309 | 2450 | 2592 | 3388 | 3748 | 4067 | 4384 | 3564 | 4732 | 5269 | 5604 | 6118 | 2265 | 2969 | 3565 | 3987 | 4549 | 3029 | 4024 | 4716 | 5659 | 6666
5000 | 1504 | 1916 | 2088 | 2419 | 2566 | 2711 | 3543 | 3920 | 4253 | 4585 | 3726 | 4948 | 5510 | 5860 | 6398 | 2364 | 3098 | 3720 | 4175 | 4765 | 3161 | 4199 | 4922 | 5928 | 6983
5200 | 1567 | 1996 | 2175 | 2528 | 2683 | 2830 | 3698 | 4092 | 4439 | 4786 | 3890 | 5165 | 5752 | 6117 | 6678 | 2463 | 3228 | 3876 | 4365 | 4982 | 3294 | 4375 | 5127 | 6198 | 7301
5400 | 1630 | 2077 | 2263 | 2639 | 2801 | 2949 | 3854 | 4264 | 4627 | 4988 | 4054 | 5383 | 5995 | 6375 | 6960 | 2562 | 3358 | 4032 | 4556 | 5200 | 3426 | 4551 | 5334 | 6470 | 7622
5600 | 1693 | 2157 | 2351 | 2751 | 2919 | 3069 | 4011 | 4437 | 4815 | 5191 | 4219 | 5602 | 6238 | 6634 | 7243 | 2661 | 3488 | 4188 | 4749 | 5420 | 3559 | 4727 | 5540 | 6743 | 7943
5800 | 1756 | 2238 | 2438 | 2864 | 3039 | 3189 | 4168 | 4611 | 5003 | 5394 | 4384 | 5821 | 6483 | 6894 | 7527 | 2761 | 3618 | 4344 | 4944 | 5641 | 3692 | 4904 | 5747 | 7017 | 8267
6000 | 1819 | 2318 | 2526 | 2978 | 3159 | 3309 | 4325 | 4786 | 5192 | 5598 | 4550 | 6041 | 6728 | 7155 | 7811 | 2860 | 3748 | 4501 | 5142 | 5864 | 3825 | 5081 | 5955 | 7293 | 8591