## Primaria NCRP
Rendimiento (mSv.m2/mA.min)
EQUIVALENCIA DE MATERIALES PARA RX DIRECTOS |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | KV1 | KV2
|  |  | 1 | Kvp | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | [5 empty] | 8 | 9
|  |  | 2 | G | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9 | 10.2 | 12 | 13 | 14 | [5 empty] | 120 | 130 | [12 empty] | Pared
Tensión máxima o tipo de sala | KVp/Sala | 120 | [20 empty] | 10.2 | 12 | [11 empty] | Pasillo
A
FACTOR DE ATENUACIÓN | A | 400 |  |  | 2 60: Pb; 5 90: Hormigón; 8 120: Yeso; 11 150: Acero |  |  | Vidrío
[6 empty] | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma
ESPESOR PLOMO (NCRP) (mm) |  | 1.5344 |  |  |  | 2.246 | 8.95 | 0.5873 | 0.03566 | 0.07109 | 0.6073 | 0.01235 | 0.03047 | 0.9566 | 0.2336 | 1.797 | 0.8116 | 0.03758 | 0.06808 | 1.031
ESPESOR Hormigón (NCRP) (cm) |  | 11.9745 |  |  |  | X = | 1.5344 |  | X = | 119.7451 |  | X = | 380.5697 |  | X = | 14.547 |  | X = | 132.8482
ESPESOR Yeso (NCRP) (cm) |  | 38.057
ESPESOR Acero (NCRP) (mm) |  | 14.547
ESPESOR Vidrío (NCRP) (mm) |  | 132.8482
Hormigón baritado
Espesor equivalente en otros materiales | [23 empty] | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
Hormigón baritado de 3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 1.7701 | 11 |  | 2 60: Pb; 5 90: Hormigón; 8 120: Yeso; 11 150: Acero |  |  | Vidrío | [5 empty] | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
Hormigón de 2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 12.5271 | 120 |  |  | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma |  |  |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.73 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 17.9563 |  | 1 | 25 | 49.52 | 194 | 0.3037 | 0.3904 | 1.645 | 0.2757 | 0.1576 | 0.7175 | 0.3048 | 9.364 | 41.25 | 0.3202 | 0.3804 | 1.543 | 0.2869 |  |  |  | 3 | 1 | 3.1 | 0.86 | 1.5 | Pb1 | 1 | 3 | 0.86 | 1.5 | 1.116
Equivalencias obtenidas por interpolación usando las tablas de la norma DIN 6812. |  |  |  | 2 | 30 | 38.8 | 178 | 0.3473 | 0.3173 | 1.698 | 0.3593 | 0.1208 | 0.7043 | 0.3613 | 7.406 | 41.93 | 0.3959 | 0.3061 | 1.599 | 0.3693 |  |  |  | 4 | 2 | 6.1 | 1.7 | 3.3 | Pb2 | 2 | 4 | 1.7 | 3.3 | 2.34 | 1.7701
|  |  |  | 3 | 35 | 29.55 | 164.7 | 0.3948 | 0.2528 | 1.807 | 0.4648 | 0.08878 | 0.6988 | 0.4245 | 5.716 | 43.41 | 0.4857 | 0.2396 | 1.694 | 0.4683 |  |  |  | 5 | 3 | 8.6 | 2.4 | 5.1
|  |  |  | 4 | 50 | 8.801 | 27.28 | 0.2957 | 0.09032 | 0.1712 | 0.2324 | 0.03883 | 0.0873 | 0.5105 | 1.817 | 4.84 | 0.4021 | 0.09721 | 0.1799 | 0.4912 |  |  |  | 6 | 4 | 10.7 | 3 | 6.7
|  |  |  | 5 | 60 | 6.951 | 24.89 | 0.4198 | 0.06251 | 0.1692 | 0.2733 | 0.02985 | 0.07961 | 0.6169 | 1.183 | 4.219 | 0.4571 | 0.07452 | 0.1539 | 0.5304
|  |  |  | 6 | 70 | 5.369 | 23.49 | 0.5881 | 0.05087 | 0.1696 | 0.3847 | 0.02302 | 0.07163 | 0.7299 | 0.7149 | 3.798 | 0.5378 | 0.05791 | 0.1357 | 0.5967 |  |  |  |  | En negrita valores extrapolados
|  |  |  | 7 | 80 | 4.04 | 21.69 | 0.7187 | 0.04583 | 0.1549 | 0.4926 | 0.01886 | 0.06093 | 0.8103 | 0.4921 | 3.428 | 0.6427 | 0.04955 | 0.1208 | 0.7097
|  |  |  | 8 | 90 | 3.067 | 18.83 | 0.7726 | 0.04228 | 0.1137 | 0.469 | 0.01633 | 0.05039 | 0.8585 | 0.3971 | 2.913 | 0.7204 | 0.0455 | 0.1077 | 0.8522 |  |  |  |  | Hormigón
|  |  |  | 9 | 100 | 2.5 | 15.28 | 0.7557 | 0.03925 | 0.08567 | 0.4273 | 0.01466 | 0.04171 | 0.8939 | 0.3415 | 2.42 | 0.7645 | 0.04278 | 0.09466 | 0.9791 |  |  |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 10 | 110 | 2.296 | 11.7 | 0.6827 | 0.03715 | 0.07436 | 0.4752 | 0.01336 | 0.03521 | 0.9244 | 0.2849 | 2.061 | 0.7897 | 0.04008 | 0.08047 | 1.03 |  |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
|  |  |  | 11 | 120 | 2.246 | 8.95 | 0.5873 | 0.03566 | 0.07109 | 0.6073 | 0.01235 | 0.03047 | 0.9566 | 0.2336 | 1.797 | 0.8116 | 0.03758 | 0.06808 | 1.031 |  |  |  | 2 | 0.5 | 6.2 | 4.4 | 6 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
|  |  |  | 12 | 130 | 2.17 | 7.094 | 0.4909 | 0.03445 | 0.0716 | 0.7969 | 0.01155 | 0.02702 | 0.9802 | 0.1969 | 1.557 | 0.8309 | 0.03561 | 0.05874 | 1.037 |  |  |  | 3 | 1 | 13 | 8 | 10.5 | Pb1 | 1 | 3 | 8 | 10.5 | 9
|  |  |  | 13 | 140 | 2.009 | 5.916 | 0.4018 | 0.03345 | 0.07476 | 1.047 | 0.01088 | 0.02436 | 0.9964 | 0.1724 | 1.328 | 0.8458 | 0.03407 | 0.05145 | 1.057 |  |  |  | 4 | 2 | 23 | 14 | 18 | Pb2 | 2 | 4 | 14 | 18 | 15.6 | 12.5271
|  |  |  | 14 | 150 | 1.757 | 5.177 | 0.3156 | 0.03243 | 0.08599 | 1.467 | 0.0103 | 0.02198 | 1.013 | 0.1501 | 1.132 | 0.8566 | 0.03266 | 0.04491 | 1.073 |  |  |  | 5 | 3 | 31 | 19 | 25
|  |  |  | 15 | Rad Room (all barriers) | 2.346 | 15.9 | 0.4982 | 0.03626 | 0.1429 | 0.4932 | 0.0142 | 0.05781 | 0.7445 | 0.2163 | 3.101 | 0.5745 | 0.03907 | 0.1069 | 0.594 |  |  |  | 6 | 4 | 39 | 24 | 30
|  |  |  | 16 | Rad Room (Chest Bucky) | 2.264 | 13.08 | 0.56 | 0.03552 | 0.1177 | 0.6007 | 0.01278 | 0.04848 | 0.8609 | 0.2179 | 2.677 | 0.7209 | 0.03762 | 0.09751 | 0.7867
|  |  |  | 17 | Rad Room (Flor or other barriers) | 2.651 | 16.56 | 0.4585 | 0.03994 | 0.1448 | 0.4231 | 0.01679 | 0.06124 | 0.7356 | 0.2535 | 2.74 | 0.4297 | 0.04361 | 0.1082 | 0.5463 |  |  |  |  | En negrita valores extrapolados
|  |  |  | 18 | Fluoroscopy Tube (R&F room) | 2.247 | 12.67 | 0.6149 | 0.03616 | 0.09721 | 0.5186 | 0.0134 | 0.04283 | 0.8796 | 0.2323 | 2.19 | 0.6509 | 0.03901 | 0.08588 | 0.8081 |  |  |  |  | Ladrillo macizo
|  |  |  | 19 | Rad Tube (R&F room) | 2.295 | 13 | 0.5573 | 0.03549 | 0.1164 | 0.5774 | 0.013 | 0.04778 | 0.8485 | 0.2126 | 2.568 | 0.6788 | 0.03778 | 0.09365 | 0.7483 |  |  |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 20 | Chest Room | 2.283 | 10.74 | 0.637 | 0.03622 | 0.07766 | 0.5404 | 0.01286 | 0.03505 | 0.9356 | 0.25 | 1.989 | 0.7721 | 0.03866 | 0.07721 | 0.9843 |  |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
|  |  |  | 21 | Mamo Room | 30.6 | 177.6 | 0.3308 | 0.2577 | 1.765 | 0.3644 | 0.09148 | 0.709 | 0.3459 | 5.998 | 42.91 | 0.3927 | 0.2467 | 1.654 | 0.3694 |  |  |  | 2 | 0.5 | 10 | 7 | 8.4 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
|  |  |  | 22 | Cardiac Angiography | 2.389 | 14.26 | 0.5948 | 0.03717 | 0.1087 | 0.4879 | 0.01409 | 0.04814 | 0.8419 | 0.2533 | 2.461 | 0.6243 | 0.04025 | 0.09482 | 0.7523 |  |  |  | 3 | 1 | 20 | 12 | 15 | Pb1 | 1 | 3 | 12 | 15 | 13.2
|  |  |  | 23 | Peripheral Angiography | 2.728 | 18.52 | 0.4614 | 0.04292 | 0.1538 | 0.4236 | 0.01774 | 0.06449 | 0.7158 | 0.367 | 3.26 | 0.5036 | 0.04642 | 0.1203 | 0.5763 |  |  |  | 4 | 2 | 33 | 19.5 | 26 | Pb2 | 2 | 4 | 19.5 | 26 | 22.1 | 17.9563
[24 empty] | 5 | 3 | 44 | 26 | 34
[24 empty] | 6 | 4 | 60 | 33 | 42
Note on F7: Cumplimentar sólo las celdas en azul claro
Note on F5: Cumplimentar sólo las celdas en azul claro
Note on F9: Según NCRP
Note on F11: Según NCRP
Note on F13: Según NCRP
Note on F15: Según NCRP
Note on F17: Según NCRP

## Secundaria NCRP
Rendimiento (mSv.m2/mA.min)
EQUIVALENCIA DE MATERIALES PARA RX SECUNDARIOS |  |  | Indice |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | KV1 | KV2
|  |  | 1 | Kvp | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | [5 empty] | 6 | 7
|  |  | 2 | G | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 | 9 | 10.2 | 12 | 13 | 14 | [5 empty] | 100 | 110 | [12 empty] | Pared
Tensión máxima o tipo de sala | KVp/Sala | 100 | [20 empty] | 7.5 | 9 | [11 empty] | Pasillo
A
FACTOR DE ATENUACIÓN | A | 6876 |  |  | 2 60: Pb; 5 90: Hormigón; 8 120: Yeso; 11 150: Acero |  |  | Vidrío
[6 empty] | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma
ESPESOR PLOMO (NCRP) (mm) |  | 2.6675 |  |  |  | 2.507 | 15.33 | 0.9124 | 0.0395 | 0.0844 | 0.5191 | 0.0147 | 0.04 | 0.9752 | 0.3424 | 2.456 | 0.9388 | 0.04279 | 0.08948 | 1.029
ESPESOR Hormigón (NCRP) (cm) |  | 16.8989 |  |  |  | X = | 2.6675 |  | X = | 168.9886 |  | X = | 509.4466 |  | X = | 19.2755 |  | X = | 180.8667
ESPESOR Yeso (NCRP) (cm) |  | 50.9447
ESPESOR Acero (NCRP) (mm) |  | 19.2755
ESPESOR Vidrío (NCRP) (mm) |  | 180.8667
Hormigón baritado
Espesor equivalente en otros materiales | [23 empty] | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
Hormigón baritado de 3,2 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 2.1672 | 4 |  | 2 60: Pb; 5 90: Hormigón; 8 120: Yeso; 11 150: Acero |  |  | Vidrío | [5 empty] | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
Hormigón de 2,3 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 17.3373 | 100 |  |  | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma | alfa | beta | gamma |  |  |  | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.73 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
Ladrillo macizo de 1,8 g/cm3 DIN 6812 (cm) |  | 23.8385 |  | 1 | 30 | 38.79 | 180 | 0.356 | 0.3174 | 1.725 | 0.3705 | 0.1198 | 0.7137 | 0.3703 | 7.408 | 42.49 | 0.4061 | 0.306 | 1.62 | 0.3793 |  |  |  | 3 | 1 | 3.1 | 0.86 | 1.5 | Pb1 | 2 | 4 | 1.7 | 3.3 | 1.7
Equivalencias obtenidas por interpolación usando las tablas de la norma DIN 6812. |  |  |  | 2 | 50 | 8.801 | 27.28 | 0.2957 | 0.0903 | 0.1712 | 0.2324 | 0.0388 | 0.0873 | 0.5105 | 1.817 | 4.84 | 0.4021 | 0.09721 | 0.1799 | 0.4912 |  |  |  | 4 | 2 | 6.1 | 1.7 | 3.3 | Pb2 | 3 | 5 | 2.4 | 5.1 | 2.4 | 2.1672
|  |  |  | 3 | 70 | 5.369 | 23.49 | 0.5883 | 0.0509 | 0.1697 | 0.3849 | 0.023 | 0.0716 | 0.73 | 0.7149 | 3.798 | 0.5381 | 0.05791 | 0.1357 | 0.5968 |  |  |  | 5 | 3 | 8.6 | 2.4 | 5.1
|  |  |  | 4 | 100 | 2.507 | 15.33 | 0.9124 | 0.0395 | 0.0844 | 0.5191 | 0.0147 | 0.04 | 0.9752 | 0.3424 | 2.456 | 0.9388 | 0.04279 | 0.08948 | 1.029 |  |  |  | 6 | 4 | 10.7 | 3 | 6.7
|  |  |  | 5 | 125 | 2.233 | 7.888 | 0.7295 | 0.0351 | 0.066 | 0.7832 | 0.012 | 0.0267 | 1.079 | 0.2138 | 1.69 | 1.086 | 0.03654 | 0.0579 | 1.093
|  |  |  | 6 | 150 | 1.791 | 5.478 | 0.5678 | 0.0324 | 0.0775 | 1.566 | 0.0104 | 0.0202 | 1.135 | 0.1511 | 1.124 | 1.151 | 0.03267 | 0.04074 | 1.134 |  |  |  |  | En negrita valores extrapolados
|  |  |  | 7 | Rad Room (all barriers) | 2.298 | 17.38 | 0.6193 | 0.0361 | 0.1433 | 0.56 | 0.0138 | 0.057 | 0.7937 | 0.2191 | 3.49 | 0.7358 | 0.03873 | 0.1054 | 0.6397
|  |  |  | 8 | Rad Room (Chest Bucky) | 2.256 | 13.8 | 0.8837 | 0.0356 | 0.1079 | 0.7705 | 0.0127 | 0.0445 | 1.049 | 0.2211 | 2.836 | 1.123 | 0.03749 | 0.0871 | 0.9086 |  |  |  |  | Hormigón
|  |  |  | 9 | Rad Room (Flor or other barriers) | 2.513 | 17.34 | 0.4994 | 0.0392 | 0.1464 | 0.4486 | 0.0164 | 0.0608 | 0.7472 | 0.244 | 3.012 | 0.5019 | 0.04299 | 0.107 | 0.5538 |  |  |  | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
|  |  |  | 10 | Fluoroscopy Tube (R&F room) | 2.322 | 12.91 | 0.7575 | 0.0363 | 0.0936 | 0.5955 | 0.0133 | 0.041 | 0.9566 | 0.2331 | 2.213 | 0.8051 | 0.03886 | 0.08091 | 0.852 |  |  |  | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
|  |  |  | 11 | Rad Tube (R&F room) | 2.272 | 13.6 | 0.7184 | 0.0356 | 0.1114 | 0.662 | 0.0129 | 0.0457 | 0.9355 | 0.2149 | 2.695 | 0.8768 | 0.03762 | 0.08857 | 0.8087 |  |  |  | 2 | 0.5 | 6.2 | 4.4 | 6 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
|  |  |  | 12 | Chest Room | 2.288 | 9.848 | 1.054 | 0.0364 | 0.0659 | 0.7543 | 0.013 | 0.0297 | 1.195 | 0.2518 | 1.829 | 1.273 | 0.03866 | 0.0627 | 1.128 |  |  |  | 3 | 1 | 13 | 8 | 10.5 | Pb1 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14
|  |  |  | 13 | Mamo Room | 29.91 | 184.4 | 0.355 | 0.2539 | 1.8411 | 0.3924 | 0.0883 | 0.7526 | 0.3786 | 5.798 | 44.12 | 0.4124 | 0.2404 | 1.709 | 0.3918 |  |  |  | 4 | 2 | 23 | 14 | 18 | Pb2 | 3 | 5 | 19 | 25 | 19 | 17.3373
|  |  |  | 14 | Cardiac Angiography | 2.354 | 14.94 | 0.7481 | 0.0371 | 0.1067 | 0.5733 | 0.0139 | 0.0464 | 0.9185 | 0.253 | 2.592 | 0.7999 | 0.04001 | 0.0903 | 0.8019 |  |  |  | 5 | 3 | 31 | 19 | 25
|  |  |  | 15 | Peripheral Angiography | 2.661 | 19.54 | 0.5094 | 0.04219 | 0.1559 | 0.4472 | 0.01747 | 0.06422 | 0.7299 | 0.3579 | 3.466 | 0.56 | 0.04612 | 0.1198 | 0.5907 |  |  |  | 6 | 4 | 39 | 24 | 30
En negrita valores extrapolados
Ladrillo macizo
[24 empty] | indice | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | KV1 | KV2
[24 empty] | 1 | mmPb/KV | 50 | 100 | 150 |  |  |  | 100 | 150
[24 empty] | 2 | 0.5 | 10 | 7 | 8.4 |  |  | Indice | 3 | 4 | Int.1 | Int
[24 empty] | 3 | 1 | 20 | 12 | 15 | Pb1 | 2 | 4 | 19.5 | 26 | 19.5
[24 empty] | 4 | 2 | 33 | 19.5 | 26 | Pb2 | 3 | 5 | 26 | 34 | 26 | 23.8385
[24 empty] | 5 | 3 | 44 | 26 | 34
[24 empty] | 6 | 4 | 60 | 33 | 42
Note on F7: Cumplimentar sólo las celdas en azul claro
Note on F5: Cumplimentar sólo las celdas en azul claro
Note on F9: Según NCRP
Note on F11: Según NCRP
Note on F13: Según NCRP
Note on F15: Según NCRP
Note on F17: Según NCRP