## VP grundvand
SMART ENERGY GREEN CITIES
Avedøre Stationsby
Løsning med grundvandsbaseret vand/vand varmepumpe
Enopsol ApS_SNS
INDDATA
Varmeeffektbehov | 2500 | kW
Varmebehov i alt | 5000 | MWh/år
SCOP varmepumpe | 4.5
Grundvand afkøling under varmelevering | 7 | oC
Grundvandsydelse pr. dipol | 40 | m3/time
Investeringsomkostning 1. dipol inkl. styringssystem | 3 | mill kr./stk.
Investeringsomkostning næstfølgende dipoler | 2 | mill kr./stk.
Varmepumpe | 4000 | kr/kW
Elpris (gennemsnitlig købspris til varmepumpedrift) | 600 | kr/MWh
Varme indkøbspris i dag | 550 | kr./MWh
BEREGNINGER
Varmeeffekt nødvendig fra grundvand | 1944.4444 | kW
Varmemængde nødvendig fra grundvand | 3888.8889 | MWh/år
Varmeydelse grundvand pr. dipol | 324.8 | kW
Antal dipoler | 6
Grundvandsydelse i alt | 240 | m3/time
Grundvand maksimal varmeeydelse under varmelagring | 1948.8 | kW
Investeringsomfang grundvandssystem inkl. Styringer | 13 | mill. kr.
Investeringsomfang varmepumpe | 10 | mill. kr.
INVESTERINGSOMFANG I ALT | 23 | mill. kr.
Elforbrug varmepumpe | 1111.1111 | MWh/år
Elomkostning varmepumper | 0.66667 | mill. Kr./år
Netto varmeproduktionspris | 133.3333 | kr./MWh
Besparelse | 416.6667 | kr./MWh
TBT | 11.04 | år
Besparelse primær energiforbrug | 3888.8889 | MWh/år
Besparelse primær energiforbrug | 77.7778 | %

## VP udeluft
SMART ENERGY GREEN CITIES
Avedøre Stationsby
Løsning med udelut/vand varmepumpe
Enopsol ApS_SNS
INDDATA
Varmeeffektbehov | 2500 | kW
Varmebehov i alt | 5000 | MWh/år
SCOP varmepumpe | 3
Varmepumpe med udeluftsoptager | 5000 | kr/kW
Elpris (gennemsnitlig købspris til varmepumpedrift) | 600 | kr/MWh
Varme indkøbspris i dag | 550 | kr./MWh
BEREGNINGER
Varmeeffekt nødvendig fra udeluft | 1666.6667 | kW
Varmemængde nødvendig fra udeluft | 3333.3333 | MWh/år
Investeringsomfang varmepumpe med udeluftsoptager | 12.5 | mill. kr.
INVESTERINGSOMFANG I ALT | 12.5 | mill. kr.
Elforbrug varmepumpe | 1666.6667 | MWh/år
Elomkostning varmepumper | 1 | mill. Kr./år
Netto varmeproduktionspris | 200 | kr./MWh
Besparelse | 350 | kr./MWh
TBT | 7.1429 | år
Besparelse primær energiforbrug | 3333.3333 | MWh/år
Besparelse primær energiforbrug | 66.6667 | %

## Ark1
AVEDØRE STATIONSBY
PVT | Varmeproduktion
| m2 | W/m2 | kW | kWh/m2/år | MWh/år
| 7150 | 500 | 3575 | 473.5 | 3385.525
Elproduktion
| m2 | W/m2 | kW | kWh/m2/år | MWh/år
| 7150 | 178 | 1272.7 | 147 | 1051.05
Grundvandssystem | m3/h/dipol | Antal dipoler | m3/h | Opvarmning oC | Lagringskapacitet kW
| 40 | 3 | 120 | 20 | 2784
| Til Lager MWh | Lagringsvirkningsgrad | Fra lager MWh
| 3385.525 | 0.8 | 2708.42
Ståltank (VAK) |  |  |  | Lagringskapacitet kW | Lagringskapacitet MWh over 8 timer
|  |  |  | 791 | 6.328
|  |  |  | Opvarmning oC | Aktivt vandvolumen m3
|  |  |  | 20 | 272.7586
Varmepumpe | COP | Varmeproduktion MWh/år
| 3.5 | 3791.788
| Antal | Dim. Varmebehov kW | Dim. Varmebehow MWh/år | Samlet varmebehov kW | Samlet varmebehov MWh/år
Lejligheder | 1000 | 2.5 | 5 | 2500 | 5000
Investering | PVT | Pris pr. m2 |  |  | PVT-anlæg i alt
|  | 1500 |  |  | 10.725
| Grundvand | Pris for 1. dipol inkl. Styringssystem | Pris for næstfølgende dipoler |  | Grundvandssystem i alt mio. kr.
|  | 3500000 | 2500000 |  | 8.5
| Ståltank | Pris pr. m3 |  |  | Ståltank i alt
|  | 1000 |  |  | 0.27276
| Varmepumpe | Pris pr. kW varmeydelse |  |  | Varmepumpe i alt mo. Kr.
|  | 4000 |  |  | 10
Investering i alt |  |  |  |  | 29.4978
| Elbesparelse PVT |  |  |  | Besparelse mill kr./år
| 600 |  |  |  | 0.63063
| Elpris kr./MWh | Varmeproduktionspris kr./MWh | Varmekøbspris i dag kr./MWh | Besparelse varmeindkøb | Besparelse mill kr. kr./år
| 600 | 171.4286 | 550 | 378.5714 | 1.4355
TBT (år) |  |  |  |  | 14.2771

## PVT+LTSF+ATES+ST+VP
SMART ENERGY GREEN CITIES
Avedøre Stationsby
Løsning med PVT med og uden lavtemperatur solvarme+ATES+ståltank+vand/vand varmepumpe
Enopsol ApS_SNS
2020-06-01
INDDATA
Varmeeffektbehov | 4000 | kW
Varmebehov i alt | 8000 | MWh/år
SCOP varmepumpe primær varmeproduktion | 5
SCOP varmepumpe sekundær varmeproduktion | 3.5
Grundvand afkøling under primær varmelevering | 20 | oC
Grundvand afkøling under sekundær varmelevering | 7 | oC
Grundvandsydelse pr. dipol | 25 | m3/time
Lagringsvirkningsgrad ATES | 80 | %
Fjernvarme baseret på LT solvarme+ATES+varmepumpe | 0 | %
LT solvarme varmeproduktion | 650 | kWh/m2/år
PVT solvarme varmeproduktion | 500 | kWh/m2/år
LT solvarme max produktion | 800 | W/m2 | Max produktion
LT solvarme max produktion | 8 | timer | Max produktion
PVT solvarme max produktion | 650 | W/m2 | Max produktion
PVT solvarme max produktion | 8 | timer | Max produktion
LT + PVT solvarme max produktion | 35 | oC | Afgangstemperatur
LT + PVT solvarme max produktion | 15 | oC | Tilgangtemperatur
Elforbrug grundvandspumpning | 0.15 | kWh/m3
Elforbrug pumpning af vand | 0.1 | kWh/m3
Elforbrug pumpning af glykolvand | 0.1 | kWh/m3
Investeringsomkostning 1. dipol inkl. styringssystem | 3.5 | mill kr./stk.
Investeringsomkostning næstfølgende dipoler | 2.5 | mill kr./stk.
Investeringsomfang LT solfangere | 2000 | kr./m2
Investeringsomfang PVT | 2000 | kr./m2
Tank | 1000 | kr./m3
Varmepumpe | 4000 | kr/kW
Elpris (gennemsnitlig købspris til varmepumpedrift) | 600 | kr/MWh
Elproduktion PVT | 150 | kWh/m2/år
Afregningspris PVT-strøm | 500 | kr./MWh
Varme indkøbspris i dag | 550 | kr./MWh
BEREGNINGER
Varmeeffekt nødvendig fra grundvand | 3200 | kW
Varmemængde nødvendig fra grundvand | 6400 | MWh/år
Varmeydelse maksimalt grundvand pr. dipol | 580 | kW
Antal dipoler | 6
Grundvandsydelse i alt | 150 | m3/time
Grundvand maksimal køleydelse under varmelagring | 3480 | kW
Fjernvarme baseret på PVT+ATES+varmepumpe | 100 | %
Fjernvarme baseret på LT solvarme+ATES+varmepumpe | 0 | MWh/år
Fjernvarme baseret på PVT+ATES+varmepumpe | 8000 | MWh/år
Varme til ATES fra LT solfangere | 0 | MWh/år
Varme til ATES fra PVT | 8000 | MWh/år
LT solvarme areal | 0 | m2
PVT areal | 16000 | m2
LT solvarme max produktion | 0 | kW | max produktion
LT solvarme max produktion | 0 | MWh | max produktion
PVT solvarme max produktion | 10400 | kW | max produktion
PVT solvarme max produktion | 83.2 | MWh | max produktion
LT+PVT max produktion | 83.2 | MWh | max produktion
Lagring i grundvand under max. solvarme produktion (8 timer) | 27.84 | MWh | Lagring ATES 8 timer
Lagring i tank under max. solvarme produktion (8 timer) | 55.36 | MWh | Lagring tank 8 timer
LT+PVT solvarme korttidslager tankkapacitet | 2383.9234 | m3 | Tankkapacicet m3
Investeringsomfang grundvandssystem inkl. Styringer | 16 | mill. kr.
Investeringsomfang LT solfangere | 0 | mill. kr.
Investeringsomfang PVT | 32 | mill. kr.
Investeringsomfang tanke | 2.3839 | mill. kr.
Investeringsomfang varmepumpe | 16 | mill. kr.
INVESTERINGSOMFANG I ALT | 66.3839 | mill. kr.
Maksimal grundvandsindvinding | 1314000 | m3/år
Grundvandsindvinding primær varmelaging | 290000 | m3/år
Grundvandsindvinding primær varmeproduktion | 232000 | m3/år
Max grundvandsindvinding sekundær varmeproduktion | 792000 | m3/år
Max varmeydelse grundvand under sekundær varmeproduktion | 1218 | kW
Max varmeproduktion grundvand under sekumdær varmeproduktion | 6431.04 | MWh/år
Max varmeydelse varmepumpe under sekundær varmeproduktion | 1705.2 | kW
Max varmeproduktion sekundær varmeproduktion | 9003.456 | MWh/år
Max varmeproduktion i alt | 17003.456 | MWh/år
Elforbrug varmepumpe primær drift | 1600 | MWh/år
Elforbrug varmepumpe sekundær drift | 2572.416 | MWh/år
Elforbrug varmepumper i alt | 4172.416 | MWh/år
Elforbrug grundvandspumpning primær drift | 78.3 | MWh/år
Elforbrug grundvandspumpning sekundær drift | 118.8 | MWh/år
Elforbrug pumpning af vand til og fra VAK | 47.7241 | MWh/år
Elforbrug pumpning af glykolvand | 39.2157 | MWh/år
Elforbrug pumpning af grundvand, glykolvand og vand til og fra VAK | 284.0398 | MWh/år
Eludgift varmepumper | 2.5034 | mill. Kr./år
Eludgift pumpning af grundvand, glykolvand og vand til og fra VAK | 0.17042 | mill. Kr./år
Eludgift i alt | 2.6739 | mill. Kr./år
Elproduktion PVT | 2400 | MWh/år
Netto Eludgift | 1.4739 | mill. Kr./år
Brutto varmeproduktionspris | 157.2547 | kr./MWh
Netto varmeproduktionspris | 86.6808 | kr./MWh
Besparelse | 463.3192 | kr./MWh
TBT | 8.4265 | år