## Slide 2: Tips om het ventilatievoud te verhogen
Webinar ventileren en verluchten
department Of Architecture and Urban planning
  Building Physics, Construction and services research group

## Slide 4: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf

## Slide 5: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 6: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 7: Strategie tot nu toe

## Slide 8: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 9: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 10: Principe: Geschakelde openingen
wind
Winddrukken op gebouw:
+ op loefzijde
- op leizijde
Wind
+
-

## Slide 11: Principe: Geschakelde openingen
Thermische trek (schoorsteeneffect)
ΔT: Ti > Te
Q = C Δpn = C Δpn
= C (ghΔρ/2)n
= C (ghρeΔT/Te/2)n
= C (0.04hΔT/2)n
Ti
Te

## Slide 12: Concrete tips
Zorg voor meerdere openingen per ruimte
Liefst aan verschillende zijdes
Liefst op verschillende hoogtes
Beter continu open dan ‘luchten’
Ramen open op kip meestal voldoende

## Slide 13: Wat nu?

## Slide 14: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 15: Ventileren en SARS-COV-II

## Slide 16: Ventileren en SARS-COV-II
C. Noakes 2008

## Slide 17: Ventileren en SARS-COV-II
1 persoon geïnfecteerd, P = 0.1, t = 8 uur  Q = 1200 m3/h

## Slide 18
Persily, 2017

## Slide 20: Ventileren en SARS-COV-II
1 persoon geïnfecteerd, P = 0.1, t = 8 uur  Q = 1200 m3/h = 800ppm

## Slide 21: Voorbeeldje

## Slide 22: Voorbeeldje

## Slide 23: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_guidance_document_V3_03082020.pdf

## Slide 24: Ventileren en SARS-COV-II
REHVA_COVID-19_Guidance_School_Buildings.pdf

## Slide 25: Concrete tips
Zorg voor meerdere openingen per ruimte
Heb je raamroosters? Open zetten!
+ binnendeuren
Open bij voorkeur roosters/ramen boven een verwarming => verminderde tocht klachten
Kleinere groepen?

## Slide 27: Codex Welzijn op het Werk
“Art. III.1-34.- § 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken.
§ 2. Daartoe voert de werkgever overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen, waarbij hij rekening houdt met het debiet van de aange- voerde lucht en de mogelijke bronnen van verontreiniging, bijvoorbeeld:
  1° de aanwezigheid en de fysieke activiteit van personen;
  2° de in de werklokalen aanwezige producten en materialen, zoals bouwmaterialen, vloerbekleding en aankleding, meubilair, planten en dieren, technische uitrusting, aanwezige toestellen, werktuigen en machines;
  3° onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen;
  4° kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd door middel van visuele inspecties, controle van installaties en documenten, en met medewerking van de werknemers. Indien nodig worden metingen en/of berekeningen uitgevoerd.
§ 3. De werkgever neemt de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm of dat een minimum ventilatiedebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd.
In afwijking van het eerste lid, neemt de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm of dat er een minimum ventilatiedebiet van 25 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  1° de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat de verontreinigingsbronnen bedoeld in § 2, 2° tot 4° werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materia- len;
  2° de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie- adviseur en van het comité.
De CO2-concentratie in de werklokalen wordt beschouwd als gewoonlijk lager dan 900 ppm of 1200 ppm respectievelijk, wanneer de CO2-concentratie onder deze waarde blijft gedurende 95 % van de gebruikstijd, berekend over maximaal 8 uur, en uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm. Als metingen aantonen dat de buitenconcentratie 400 ppm overstijgt, kan reke- ning worden gehouden met het verschil tussen 400 ppm en de werkelijke buitenconcentratie.
§ 4. Voor werklokalen in gebouwen of in delen van gebouwen die worden gebouwd, verbouwd of gerenoveerd met een bouwaanvraag na 1 januari 2020, neemt de werkgever de nodige tech- nische en/of organisatorische maatregelen om te voldoen aan de eisen van § 3.
Als in andere werklokalen dan bedoeld in het eerste lid, niet kan worden voldaan aan de eisen bepaald in § 3, stelt de werkgever een actieplan op, in overleg met de bevoegde preventieadvi- seur en met het comité, waarin de nodige technische en/of organisatorische maatregelen op korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd, evenals een tijdspad voor de imple- mentatie van deze maatregelen, om ervoor te zorgen dat de binnenluchtkwaliteit wordt verbe- terd en dat binnen afzienbare termijn kan worden voldaan aan de eisen bepaald in § 3. De resul- taten van de risicoanalyse bedoeld in § 2 en het actieplan worden opgenomen in het globaal preventieplan.

## Slide 28: Codex Welzijn op het werk: risico-analyse
“Art. III.1-34.- § 1. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken.
§ 2. Daartoe voert de werkgever overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen, waarbij hij rekening houdt met het debiet van de aange- voerde lucht en de mogelijke bronnen van verontreiniging, bijvoorbeeld:
  1° de aanwezigheid en de fysieke activiteit van personen;
  2° de in de werklokalen aanwezige producten en materialen, zoals bouwmaterialen, vloerbekleding en aankleding, meubilair, planten en dieren, technische uitrusting, aanwezige toestellen, werktuigen en machines;
  3° onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen;
  4° kwaliteit van de aangevoerde lucht als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem.
De risicoanalyse wordt uitgevoerd door middel van visuele inspecties, controle van installaties en documenten, en met medewerking van de werknemers. Indien nodig worden metingen en/of berekeningen uitgevoerd.
§ 3. De werkgever neemt de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 900 ppm of dat een minimum ventilatiedebiet van 40 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd.
In afwijking van het eerste lid, neemt de werkgever de nodige technische en/of organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-concentratie in de werklokalen gewoonlijk lager is dan 1200 ppm of dat er een minimum ventilatiedebiet van 25 m3/u per aanwezige persoon wordt gerespecteerd, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:
  1° de werkgever kan op basis van de resultaten van de risicoanalyse aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat de binnenluchtkwaliteit betreft, doordat de verontreinigingsbronnen bedoeld in § 2, 2° tot 4° werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd, bijvoorbeeld door het gebruik van emissiearme materia- len;
  2° de werkgever heeft hierover voorafgaand het advies gevraagd van de bevoegde preventie- adviseur en van het comité.
De CO2-concentratie in de werklokalen wordt beschouwd als gewoonlijk lager dan 900 ppm of 1200 ppm respectievelijk, wanneer de CO2-concentratie onder deze waarde blijft gedurende 95 % van de gebruikstijd, berekend over maximaal 8 uur, en uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm. Als metingen aantonen dat de buitenconcentratie 400 ppm overstijgt, kan reke- ning worden gehouden met het verschil tussen 400 ppm en de werkelijke buitenconcentratie.
§ 4. Voor werklokalen in gebouwen of in delen van gebouwen die worden gebouwd, verbouwd of gerenoveerd met een bouwaanvraag na 1 januari 2020, neemt de werkgever de nodige tech- nische en/of organisatorische maatregelen om te voldoen aan de eisen van § 3.
Als in andere werklokalen dan bedoeld in het eerste lid, niet kan worden voldaan aan de eisen bepaald in § 3, stelt de werkgever een actieplan op, in overleg met de bevoegde preventieadvi- seur en met het comité, waarin de nodige technische en/of organisatorische maatregelen op korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd, evenals een tijdspad voor de imple- mentatie van deze maatregelen, om ervoor te zorgen dat de binnenluchtkwaliteit wordt verbe- terd en dat binnen afzienbare termijn kan worden voldaan aan de eisen bepaald in § 3. De resul- taten van de risicoanalyse bedoeld in § 2 en het actieplan worden opgenomen in het globaal preventieplan.

## Slide 29: Codex Welzijn op het werk: actieplan
Praktijkrichtlijn “Binnenluchtkwaliteit in werklokalen”

## Slide 30: Ventileren en SARS-COV-II: ALTERNATIEF
Aanvullen met air cleaners
Clean Air Delivery Rate (CADR) (hier: 320 m3/h)
HEPA filter
GEEN ionisatie

## Slide 31: Tips om het ventilatievoud te verhogen
Webinar ventileren en verluchten
department Of Architecture and Urban planning
  Building Physics, Construction and services research group

## Slide 32: Jelle Laverge Assistant Professor Architecture & URBAN PLANNING E jelle.laverge@ugent.be T +32 9 264 37 49 architecture.ugent.be
Ghent University @Jlaverge Jelle Laverge