ZONERINGSDOSSIER OVEREENKOMSTIG VOORSCHRIFTEN ART. 105.05 A.R.E.I.

SCHOOL:	TB .. - Naam

ADRES:		...

Inhoudsopgave

Zoneringsdossier

1.      Inhoudsopgave	2

2.	 Introductie	3

3.	 Begrippen en definities	4

3.1.  Atmosferische omstandigheden	4

3.2.  Emissiebron – gevarenbron	4

3.3.  Explosieve atmosfeer	4

3.4.  Fysische eigenschappen producten	4

3.5.  Gevaarlijke ruimte	5

3.6.  Ventilatie in de omgeving van de gevarenbron	5

3.7.  Zones	6

3.8.  Bepaling afmetingen en soort van de gevarenzone.........................................................................7

3.9.  Tabel zonesoort en afmetingen in relatie tot ventilatieomstandigheden.......................................... 8

4.     Principe van de gevarenzone-indeling	.......10

4.1.  Algemeen....................................................................................................................................... 10

4.2.  Indelingscriteria.............................................................................................................................. 10

4.3.  Indelingsplicht en minimale hoeveelheden voor  zonering.............................................................10

4.4.  Stroomdiagram indelingsplicht........................................................................................................11

5.     Beschrijving van de betrokken installaties	12

5.1.  Opslag lasgassen	12

5.2.  Oplag ontvlambare producten	12

5.3.  Opslagkast ontvlambare producten fysica – chemie	13

5.4.  Aardgasreduceerstation	13

5.5.  Houtbewerking (lokalen  …)	14

6.     Karakteristieken van de ontvlambare gasvormige stubstanties en de                                           brandbare stubstanties onder de vorm van stof	15

6.1.  Referentietabellen	15

6.2.  Ontvlambare gasvormige substanties	16

6.3.  Brandbare substanties onder de vorm van stof	17

7.     Bepaling van de gevarenbronnen vaststelling van de zones	18

7.1.  Opslag lasgassen – Lokaal …	19

7.2.  Opslag ontvlambare producten – Lokaal …	21

7.3.  Opslag ontvlambare producten fysica en chemie – Lokaal …	23

7.4.  Aardgasreduceerstation – Lokaal …	25

7.5.  Houtbewerking – Lokaal …	27

8.     Keuze van de machines, toestellen en hun beveiligingssystemen	29

8.1.  Gassen, dampen en nevels	29

8.2.  Vaste stoffen	29

9.     Legende zonering	31

10.   Zoneringsplannen	33

Introductie

Zoneringsdossier

De opmaak van dit zoneringverslag + bijhorende zoneringplannen werden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van het artikel 105.5 van het A.R.E.I.

De vaststelling van de zones en hun begrenzing is gesteund op een combinatie van:

- Berekeningen

- Metingen

- Ervaring

Geraadpleegde documenten:

* EEG richtlijn 94/9/EG

* EEG richtlijn 99/92/EG

* EN IEC 60079-10

* NPR 7910-1

* NPR 7910-2

* …

Begrippen en definities

Bron: Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910- 1+2, juli 2008, Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar.

3.1. Atmosferische omstandigheden

Omgevingsomstandigheden waarbij de druk kan variëren tussen 80 kPa (0,8 bar) en 110 kPa (1,1 bar)

en de temperatuur tussen -20 °C en +40 °C (gas) en +60 °C (stof) en waar het zuurstofgehalte 21 ± 1

volumeprocent bedraagt.

3.2. Emissiebron – gevarenbron

Een punt of plaats waar zich een emissie van een ontvlambare substantie kan voordoen.

Lagen, afzettingen en ophopingen van brandbaar stof worden eveneens als emissiebronnen beschouwd.

Ze worden verdeeld in 3 klassen :

3.2.1. Continue gevarenbron  ( = C)

Permanente of gedurende lange tijd aanwezige gevarenbron.

3.2.2. Primaire gevarenbron  ( = P)

Een gevarenbron waarvan te verwachten is dat er regelmatig of incidenteel tijden het normaal

bedrijf, brandbare stof vrijkomt.

3.2.3. Secundaire gevarenbron ( = S)

Een plaats waarvan het niet te verwachten is dat er in normaal bedrijf brandbare stof uit vrijkomt en

indien dit toch gebeurt, dat dit niet frequent en gedurende een kort periode is.

Debiet van de gevarenbron: ( = Lekdebiet)

Gevarenbronnen worden qua lekdebiet ingedeeld in 2 grootten:

- kleine bronnen met een debiet tot circa 1 g/s;

- grote bronnen met een debiet van 1 g/s tot circa 10 g/s.

Het lekdebiet is bepalend voor de straal van de zone, R = 1 of 7 m ( Zie tabel 4.8).

3.3. Explosieve atmosfeer

Een mengsel van lucht en ontvlambare substanties in de vorm van gas, dampen, nevels of

stofdeeltjes, onder atmosferische omstandigheden waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt

tot het gehele niet verbande mengsel.

3.4. Fysische eigenschappen producten

| Fysische eigenschappen | Verduidelijking | Gas/ vloeistof | Stof |
| --- | --- | --- | --- |
| Vlampunt (°C) | Laagste temperatuur waarbij aan het vloeistofoppervlak een damp/luchtmengsel ontstaat dat in aanwezigheid van een ontstekingsbron ontvlamt. Bij het wegnemen van de ontstekingsbron blijft de verbranding doorgaan. | x |  |
| Minimale ontstekingstempera-tuur MOT (°C) | Laagste temperatuur van een heet oppervlak waarbij spontane ontsteking plaatsvindt van een gas/luchtmengsel of stofwolk. | x | x |
| Korrelgrootte (mm) | Granulometrische samenstelling stof. |  | x |
| Onderste explosiegrens LEL (vol% voor gassen, g/m3 voor stof) | Onderste grens van de brandstofconcentratie van een mengsel waarbij zich een explosie kan voordoen. | x | x |
| Bovenste explosiegrens UEL (vol% voor gassen, g/m3 voor stof) | Bovenste grens van de brandstofconcentratie van een mengsel waarbij zich een explosie kan voordoen. | x | x |
| Minimale onstekingsenergie MOE (mJ) | Minimale energie nodig om een mengsel met optimale concentratie te ontsteken. | x | x |
| Maximale explosiedruk Pmax (bar) | Maximale overdruk bij explosie van een optimaal mengsel in een gesloten vat. | x | x |
| Smeul/glim- Temperatuur Tsmeul (°C) | Laagste temperatuur van een oppervlak waarbij de daarop gelegen stoflaag van 5mm dikte spontaan tot ontbranding komt (MOT van stoflaag) |  | x |

## 3.5. Gevaarlijke ruimte

Gevaarlijke ruimte: een ruimte in dewelke een explosieve atmosfeer aanwezig kan zijn in die mate dat

bijzondere voorzorgen dienen genomen te worden voor bouw, de installatie en het gebruik van

elektrisch materieel, om de bescherming personen en goederen te verzekeren tegen de gevaren welke

inherent zijn aan een explosieve atmosfeer.

3.6. Ventilatie in de omgeving van de gevarenbron

Zowel de soort als de afmetingen van de zone hangen af van de plaats van de gevarenbron en de

ventilatieomstandigheden in de omgeving van de gevarenbron.

Er worden 3 plaatsen van de gevarenbron onderscheiden :

- in de buitenlucht;

- in een open gebouw (open lengte ten minste 50% van de omtrek, gelijkmatig over ten minste drie

wanden verdeeld);

- in een gesloten gebouw geplaatste gevarenbron.

Bij plaatsing in een gesloten gebouw kunnen 5 ventilatieomstandigheden optreden :

3.6.1. Geen ventilatie

In een gesloten gebouw heerst geen ventilatie, tenzij de ventilatieomstandigheden voldoen aan de

vereisten voorzien in volgende punten 2, 3, 4 of 5.

3.6.2. Beperkte ventilatie (met gematigde of voldoende capaciteit);

In een gesloten gebouw waarin zonder mechanische hulpmiddelen de lucht steeds voldoen wordt

ververst, heerst beperkte ventilatie (met gematigde of voldoende capaciteit).

Voor het bepalen van de ventilatiecapaciteit, wordt onderscheid gemaakt tussen volgende twee

mogelijkheden:

- gematigde capaciteit, wanneer bij het voorziene totale lekdebiet de gemiddelde concentratie van

brandbaar gas in de ruimte 25% van de onderste explosiegrens (LEL) niet overschrijdt.

- voldoende capaciteit, wanneer bij het voorziene totale lekdebiet de gemiddelde concentratie van

brandbaar gas in de ruimte 10% van de onderste explosiegrens (LEL) niet overschrijdt.

De berekeningen van de ventilatiecapaciteit van de besproken installaties volgen in hoofdstuk 5.

3.6.3. Kunstmatige ruimtelijke ventilatie (met zwakke, voldoende of goede beschikbaarheid);

Van kunstmatige ruimtelijke ventilatie wordt gesproken als de atmosfeer in de gehele ruimte

mechanisch wordt ververst door een systeem van voldoende capaciteit en op zodanige wijze dat er

geen ‘dode hoeken’ bestaan.

- zwakke beschikbaarheid, waarbij de continuïteit van de ventilatie is gewaarborgd doordat een

eventueel uitvallen onafhankelijk van menselijk ingrijpen onmiddellijk wordt gesignaleerd. De

ventilatie wordt zo spoedig mogelijk hersteld.

- voldoende beschikbaarheid, zoals omschreven onder ‘zwakke beschikbaarheid’. De ventilatie is

hierbij slechts zelden en gedurende een korte periode buiten gebruik.

- goede beschikbaarheid, waarbij de continuïteit van de ventilatie is gewaarborgd door het dubbel

uitvoeren van de ventilatie-installatie (m.u.v.) de luchtkanalen, en waarbij de energie van twee

verschillende verdeelinrichtingen wordt betrokken.

3.6.4. Kunstmatige plaatselijke ventilatie (met zwakke, voldoende of goede beschikbaarheid);

Wordt verkregen door afzuiging van de brandbare stof in de onmiddellijke nabijheid van de plaats

waar die stof vrijkomt. De capaciteit behoort zo groot te zijn dat de concentratie van brandbaar gas

in de luchtafvoer niet hoger kan worden dan 10% van de LEL.

Voor de beschikbaarheid (zwak, voldoende of goed) wordt hetzelfde onderscheid gemaakt als bij

kunstmatige ruimtelijke ventilatie in punt 3).

3.6.5. Groot gebouw

Een groot gebouw is een ruimte of gebouw met grote inwendige vrije hoogte (de hoogte tussen een

dichte vloer en het eerstvolgende dichte plafond bedraagt ten minste 8 meter).

Voor de beschikbaarheid van de ventilatie gelden hier dezelfde normen als bij kunstmatige ruimtelijke

en plaatselijke ventilatie, zoals beschreven in punt 3 en 4.

3.7. Zones

De zonesoort wordt bepaald door :

- de frequentie en tijdsduur waarmee de gevarenbron (explosieve atmosfeer) kan vrijkomen (zie 4.2), en

- de ventilatieomstandigheden in de omgeving van de gevarenbronnen (zie 4.6).

ZONE 0

Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van brandbare stoffen in de

vorm  van gas, damp of nevel met lucht voortdurend, gedurende lange perioden of herhaaldelijk

aanwezig is ( = meer dan 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van de

werkzaamheden).

ZONE 1

Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, bestaande uit mengsel van brandbare stoffen in de vorm

van  gas; damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe aanwezig kan zijn

( = tussen 0,1% en 10% van de bedrijfsduur van een installatie of van de duur van de werkzaamheden).

ZONE 2

Een ruimte waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer, bestaande uit een mengsel van

brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht, onder normaal bedrijf niet waarschijnlijk

is en waar, wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is ( = minder dan 0,1% van de

bedrijfsduur van een installatie of van de duur van de werkzaamheden).

ZONE 20

Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar stof in lucht

voortdurend,  gedurende lange perioden of herhaaldelijk, aanwezig is ( = idem zone 0).

ZONE 21

Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht, in

normaal bedrijf af en toe aanwezig kan zijn ( = idem zone 1).

ZONE 22

Een ruimte waar een explosieve atmosfeer, in de vorm van een wolk brandbaar stof in de lucht bij

normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en wanneer dit toch gebeurt, het verschijnsel van korte duur is

( = idem zone 2).

3.8. Bepaling afmetingen en soort van de gevarenzone

Nee

Nee

Ja

Ja

3.9. Zonesoort en afmetingen in relatie tot de ventilatieomstandigheden

| Plaats | Ventilatie- omstandigheden | Beschikbaarheid en capaciteit | Klasse van de bron | Zonesoort | Zoneafmetingen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Buitenlucht | Wind: normaal > 2 m/s zelden < 0,5 m/s |  | Alle | Overeenkomstig klasse van de gevarenbron | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
| Open gebouw | Wanden: 50% omtrek, open over 2,5 m hoogte |  | Alle | Overeenkomstig klasse van de gevarenbron | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
| Gesloten gebouw | Geen ventilatie (3.6.1) |  | Continu | Zone 0 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Primair | Zone 0 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Secundair | Zone 1 | Gehele ruimte |
|  | Beperkte ventilatie (3.6.2) | Gematigde capaciteit (VV < 5) | Continu | Zone 0 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | Gehele ruimte |
|  |  | Voldoende capaciteit (VV > 5) | Continu | Zone 0 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  | Kunstmatige ruimtelijke Ventilatie (3.6.3) | Zwakke beschikbaarheid Voldoende capaciteit | Continu | Zone 0 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  |  | Zone 1 | Overig deel van de ruimte |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  |  | Zone 2 | Overig deel van de ruimte |
|  |  |  | Sencundair | Zone 2 | Gehele ruimte |
|  |  | Voldoende beschikbaarheid Voldoende capaciteit | Continu | Zone 0 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  |  | Zone 2 | Overig deel van de ruimte |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  |  | Zone 2 | Overig deel van de ruimte |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | Gehele ruimte |
| (Vervolg) Gesloten gebouw | (Vervolg) Kunstmatige ruimtelijke Ventilatie (3.6.3) | Goede beschikbaarheid Voldoende capaciteit | Continu | Zone 0 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  | Kunstmatige plaatselijke Ventilatie (3.6.4) | Voldoende beschikbaarheid Voldoende capaciteit | Continu | Verwaarloosbare zone 0 + zone 1 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Primair | Verwaarloosbare zone 1 + zone 2 | Gehele ruimte |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | Gehele ruimte |
|  |  | Goede beschikbaarheid Voldoende capaciteit | Continu | Verwaarloosbare zone 0 + zone 2 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Primair | Verwaarloosbare zone 1 + zone 2 | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | Verwaarloosbaar |
|  |  | Goede beschikbaarheid met absolute waarborgen en voldoende capaciteit | Continu | Zone 0 | Verwaarloosbaar |
|  |  |  | Primair | Zone 1 | Verwaarloosbaar |
|  |  |  | Secundair | Zone 2 | Verwaarloosbaar |
|  | Groot gebouw (3.6.5) |  | Alle klassen | Overeenkomstig klasse van de gevarenbron | R = 1 m, 7 m of anders bepaald |

Opmerking :

Voorgaande tabel 3.9 is slechts een leidraad.

In praktijk zullen zowel de soort als de afmeting van de zones worden bepaald door specialisten van

Externe Diensten voor Technische Controle (EDTC), afhankelijk van specifieke factoren, eigen aan de

besproken installatie.

4. Principe van de gevarenzone-indeling

Bron: Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 7910- 1+2, juli 2008, Gevarenzone-indeling met betrekking tot ontploffingsgevaar.

4.1. Algemeen

Gevarenzone-indeling is een methode om plaatsen waar een ontplofbare atmosfeer kan voorkomen

te analyseren en te classificeren. Een arbeidsplaats kan daardoor worden verdeeld in gevaarlijke en

niet-gevaarlijke gebieden. In een gevaarlijk gebied moeten maatregelen ter voorkoming van actieve

ontstekingsbronnen (bijv. materieel en/of werkzaamheden) worden getroffen.

4.2. Indelingscriteria

De gevarenzone-indeling wordt in 3 stappen uitgevoerd :

stap 1 :  bepaling of een gevarenzone-indeling nodig is : indelingsplicht

Criteria: - is een brandbare stof aanwezig ?

- is een gevaarlijke hoeveelheid aanwezig ?

Stap 2 :  bepaling van de aard van de gevarenzones (zone 0, 1 of 2) en de aard van de stof.

Criteria:  - eigenschappen van de gevarenbron (aard van de stof) ?

- welke ventilatieomstandigheden heersen in de omgeving van de gevarenbron ?

Stap 3 :  bepaling van de afmetingen van de zones

Criteria:  - hoeveel brandbare stof kan vrijkomen ?

- aard en vorm van obstakels in de omgeving van de gevarenbron ?

4.3. Indelingsplicht

Het uitvoeren van een gevarenzone-indeling is alleen zinvol als meer dan een zekere hoeveelheid

brandbare stof aanwezig kan zijn of zou kunnen vrijkomen.

4.3.1. Minimale hoeveelheden voor installaties in de buitenlucht of in een ‘open gebouw’

Voor installaties die zich in de buitenlucht of in een ‘open gebouw’ bevinden, kan het maken van een

gevarenzone-indeling achterwege gelaten worden voor  kleinere hoeveelheden dan :

4.3.1.1.   50 kg brandbare gassen, tot vloeistof verdichte brandbare gassen en brandbare vloeistoffen met

een vlampunt kleiner dan 0 °C en kookpunt kleiner dan of gelijk aan 35 °C of

4.3.1.2.   500 kg brandbare vloeistoffen met een vlampunt kleiner dan 21 °C of

4.3.1.3.   5000 kg overige brandbare vloeistoffen indien zij kunnen vrijkomen met een temperatuur groter dan

of gelijk aan het vlampunt.

4.3.2. Minimale hoeveelheid voor installaties in een gesloten gebouw

Voor installaties die zich in een gesloten gebouw bevinden gelden hoeveelheden kleiner dan :

4.3.2.1.   5 kg brandbare gassen, tot vloeistof verdichte brandbare gassen en brandbare vloeistoffen met een

vlampunt kleiner dan 0 °C en kookpunt kleiner dan of gelijk aan 35 °C of

4.3.2.1.   50 kg brandbare vloeistoffen met een vlampunt kleiner dan 21 °C of

4.3.2.3.   500 kg overige brandbare vloeistoffen indien zij kunnen vrijkomen met een temperatuur groter dan

of gelijk aan het vlampunt.

4.4. Stroomdiagram indelingsplicht  ( Zie criteria 4.3.1 en 4.3.2 )

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja                                            Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

5. Beschrijving van de betrokken installaties

Zoneringsdossier

5.1 Opslag lasgassen

Opslag van lasgassen (acetyleen en propaan) onder afdak.

De opslagruimte omvat drie open zijden, zodat de natuurlijke ventilatie optimaal is.

5.2 Oplag ontvlambare producten

Opslag van beperkte hoeveelheden ontvlambare en licht ontvlambare producten in vaten en bussen.

De opslagruimte is ingericht in een afzonderlijk lokaal voorzien van een natuurlijke onder- en bovenverluchting.

De opslagen hoeveelheden bedragen minder dan 500 liter.

In de opslaglokaal wordt niet afgetapt in kleinere recipiënten.

5.3 Opslagkast ontvlambare producten fysica – chemie

Opslag van beperkte hoeveelheden ontvlambaar en licht ontvlambaar product in een brandwerende kast voorzien van een ventilatie met uitmonding in vrije lucht.

5.4 Aardgasreduceerstation

Reduceerstation aardgas ondergebracht in een metalen omhulsel voorzien van een natuurlijke onder- en bovenverluchting.

De uitgangsdruk na reducering bedraagt 98 mbar.

5.5 Houtbewerking (lokalen  …)

Alle houtbewerkingmachines, opgesteld in de ateliers ... en ... zijn voorzien van afzuigkanalen, verboden met de centrale stofafzuiging.

Op vloerniveau zijn de afzuigmonden voorzien voor regelmatige reiniging.

De stofafzuiging bestaat uit een stoffilter met een stofmouwen en een stofopvang in zakken.

De stofafzuiging bevindt zich in een afzonderlijk lokaal.

6. Karakteristieken van de ontvlambare gasvormige substanties en de brandbare substanties onder de vorm van stof

Zoneringsdossier

6.1. Referentietabellen

Tabel 1: Overzicht van de gasgroepen II   ( E min = minimale ontstekingsenergie, uitgedrukt in mJ )

| Gasgroep | Criterium | Typische voorbeelden |
| --- | --- | --- |
| II A | 0.06 < E min | Aardgas aceton, butaan, ethanol, methanol, propaan |
| II B | 0.02 < E min ≤ 0.06 | Ethyleen, ethylether, koolmonoxide |
| II C | E min ≤ 0.02 | Acetyleen, waterstof |

Tabel 2: Overzicht van de temperatuursklasse

| Temperatuursklasse | Minimale ontstekingstemperatuur ( °C) | Maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur ( °C) |
| --- | --- | --- |
| T1 | 450 < T min | 450 |
| T2 | 300 < T min ≤ 450 | 300 |
| T3 | 200 < T min ≤ 300 | 200 |
| T4 | 135 < T min ≤ 200 | 135 |
| T5 | 100 < T min ≤ 135 | 100 |
| T6 | 85 < T min ≤ 100 | 85 |

Tabel 3: Overzicht van de ontploffingsklasse voor stof  (stof-klasse)

| Ontploffingsklasse | Kst-waarde (bar.m/s) | Eigenschap |
| --- | --- | --- |
| St 0 | 0 | Geen explosie |
| St 1 | 0 – 200 | Zwak explosief |
| St 2 | 201 – 300 | Sterk explosief |
| St 3 | > 300 | Zeer sterk explosief |

| NR. | PRODUCT | FYSISCHE EIGENSCHAPPEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kookpunt °C | Vlampunt °C | Ontstekings-temperatuur | Relatieve dampdichtheid | Onderste Explosiegrens Vol % | Bovenste explosiegrens Vol % | Min. Ontstekingsenergie mJ | Gasgroep | Temperatuursklasse |
| 1 | Acetyleen | -84 | BG | 305 | 0,9 | 2,3 | 100 | 0,019 | IIC | T2 |
| 2 | Propaan | -42 | BG | 470 | 1,6 | 1,7 | 9,5 | 0,25 | IIA | T1 |
| 3 | Aardgas | -161 | BG | 670 | 0,6 | 5 | 15,8 | 0,28 | IIA | T1 |
| 4 | Verven, verdunners, enz. | - | - | - | - | - | - | - | IIA | T3 |
| 5 | Producten voor labodoeleinden | - | - | - | - | - | - | - | IIA | T3 |
|  |  |  | BG = brandbaar gas |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Ontvlambare gasvormige substanties

6.3. Brandbare substanties onder de vorm van stof

| NR. | IDENTIFICATIE VAN HET STOF | ONTSTEKINS-TEMPERATUUR | KORREL- GROOTTE | EXPLOSIE CONCENTRATIE g/m³ | ONTSTEKINS- ENERGIE mJ | MAX. EXPLOSIEDRUK BAR | GLIMTEMPERATUUR °C | ST KLASSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HOUTSTOF | 360 | - | 125 | 20 | 6,1 … 10,5 | Min. 280 | St 1 |

7. Bepaling van de gevarenbronnen en vaststelling van de zones

Zoneringsdossier

ALGEMEEN

De bepaling van de gevarenbronnen en vaststelling van de zones wordt uitgevoerd voor de installaties vermeld in hoofdstuk 5 van dit dossier, volgens de tabellen vermeld in hoofdstuk 6.

7.1. Opslag lasgassen – Lokaal …

| 7.1.1. Bepaling en motivatie van de gevarenbronnen | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Brandbare stof | Ventilatie |
| Beschrijving | Klasse van de gevarenbrona | referentieb rubriek 6.2. | Bedrijfstemperatuur en bedrijfsdruk | toestandc | soortd | graade | beschikbaarheide | Overige relevante informatie en opmerkingen |
|  |  |  | °C | kPa |  |  |  |  |  |
| Opslagruimte onder afdak | S | 1-2 | OT | - | G | N | - | - | - |
| Omgeving open zijden opslagplaats | S | 1-2 | OT | - | G | N | - | - | - |
| a C = continu; P = primair, S = secundair. b Het nummer van de lijst in rubriek 6.2. c G = gas; L = vloeistof; LG = tot vloeistof verdicht gas; S = vaste stof. d N = natuurlijk; A = kunstmatig. e Zie rubriek 3.6. OT = omgevingstemperatuur |

| 7.1.2. Vaststelling van de zones | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Gevaarlijk gebied |
| Beschrijving | Plaats | Zoneklase 0-1-2 | Omvang zone m | Omschrijving geklasseerde zone |
|  |  |  | Verticaal | horizontaal |  |
| Opslagruimte onder afdak | Opslag | 2 | - | - | ZONE 2 voor de ruimte onder het afdak. ZONE 2 in een straal van 1,5 meter rondom de open zijde van de opslagplaats |
| Omgeving open zijden opslagplaats | Opslag | 2 | 1,5 | 1,5 |  |

7.2. Opslag ontvlambare producten – Lokaal …

| 7.2.1. Bepaling en motivatie van de gevarenbronnen | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Brandbare stof | Ventilatie |
| Beschrijving | Klasse van de gevarenbrona | referentieb rubriek 6.2. | Bedrijfstemperatuur en bedrijfsdruk | toestandc | soortd | graade | beschikbaarheide | Overige relevante informatie en opmerkingen |
|  |  |  | °C | kPa |  |  |  |  |  |
| Interne opslaglokaal | S | 4 | OT | - | L | N | - | - | - |
| a C = continu; P = primair, S = secundair. b Het nummer van de lijst in rubriek 6.2. c G = gas; L = vloeistof; LG = tot vloeistof verdicht gas; S = vaste stof. d N = natuurlijk; A = kunstmatig. e Zie rubriek 3.6. OT = omgevingstemperatuur |

| 7.2.2. Vaststelling van de zones | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Gevaarlijk gebied |
| Beschrijving | Plaats | Zoneklase 0-1-2 | Omvang zone m | Omschrijving geklasseerde zone |
|  |  |  | Verticaal | horizontaal |  |
| Interne opslaglokaal | Opslag | 2 | - | - | ZONE 2 voor het interne van het opslaglokaal. |

7.3. Opslag ontvlambare producten fysica en chemie – Lokaal …

| 7.3.1. Bepaling en motivatie van de gevarenbronnen | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Brandbare stof | Ventilatie |
| Beschrijving | Klasse van de gevarenbrona | referentieb rubriek 6.2. | Bedrijfstemperatuur en bedrijfsdruk | toestandc | soortd | graade | beschikbaarheide | Overige relevante informatie en opmerkingen |
|  |  |  | °C | kPa |  |  |  |  |  |
| Interne opslagkast | S | 5 | OT | - | L | N | - | - | - |
| Interne ventilatiekanaal | S | 5 | OT | - | L | N | - | - | - |
| a C = continu; P = primair, S = secundair. b Het nummer van de lijst in rubriek 6.2. c G = gas; L = vloeistof; LG = tot vloeistof verdicht gas; S = vaste stof. d N = natuurlijk; A = kunstmatig. e Zie rubriek 3.6. OT = omgevingstemperatuur |

| 7.3.2. Vaststelling van de zones | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Gevaarlijk gebied |
| Beschrijving | Plaats | Zoneklase 0-1-2 | Omvang zone m | Omschrijving geklasseerde zone |
|  |  |  | Verticaal | horizontaal |  |
| Interne opslaglokaal | Chemie | 2 | - | - | ZONE 2 voor het interne van: - de opslagkast - het ventilatiekanaal. |
| Interne ventilatiekanaal | Chemie | 2 | - | - |  |

7.4. Aardgasreduceerstation – Lokaal …

| 7.4.1. Bepaling en motivatie van de gevarenbronnen | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Brandbare stof | Ventilatie |
| Beschrijving | Klasse van de gevarenbrona | referentieb rubriek 6.2. | Bedrijfstemperatuur en bedrijfsdruk | toestandc | soortd | graade | beschikbaarheide | Overige relevante informatie en opmerkingen |
|  |  |  | °C | kPa |  |  |  |  |  |
| Interne omhulsel | S | 3 | OT | - | G | N | - | - | - |
| a C = continu; P = primair, S = secundair. b Het nummer van de lijst in rubriek 6.2. c G = gas; L = vloeistof; LG = tot vloeistof verdicht gas; S = vaste stof. d N = natuurlijk; A = kunstmatig. e Zie rubriek 3.6. OT = omgevingstemperatuur |

| 7.4.2. Vaststelling van de zones | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 001 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Gevaarlijk gebied |
| Beschrijving | Plaats | Zoneklase 0-1-2 | Omvang zone m | Omschrijving geklasseerde zone |
|  |  |  | Verticaal | horizontaal |  |
| Interne omhulsel | Reduceer-station | 2 | - | - | ZONE 2 voor interne van het omhulsel reduceerstation |

7.5. Houtbewerking – Lokaal …

| 7.5.1. Bepaling en motivatie van de gevarenbronnen | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 002 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Brandbare stof | Ventilatie |
| Beschrijving | Klasse van de gevarenbrona | referentieb rubriek 6.2. | Bedrijfstemperatuur en bedrijfsdruk | toestandc | soortd | graade | beschikbaarheide | Overige relevante informatie en opmerkingen |
|  |  |  | °C | kPa |  |  |  |  |  |
| Interne stofmouwen | C | 11 | OT | - | S | A | - | - | - |
| Interne opvangzakken | C | 11 | OT | - | S | A | - | - | - |
| Lokaal stofafzuiging | S | 11 | OT | - | S | N | - | - | - |
| Interne stofextractiekanalen | P | 11 | OT | - | S | A | - | - | - |
| a C = continu; P = primair, S = secundair. b Het nummer van de lijst in rubriek 6.2. c G = gas; L = vloeistof; LG = tot vloeistof verdicht gas; S = vaste stof. d N = natuurlijk; A = kunstmatig. e Zie rubriek 3.6. OT = omgevingstemperatuur |

| 7.5.2. Vaststelling van de zones | ZONERINGSPLAN Referentienummer: 002 |
| --- | --- |
| Gevarenbron | Gevaarlijk gebied |
| Beschrijving | Plaats | Zoneklase 0-1-2 | Omvang zone m | Omschrijving geklasseerde zone |
|  |  |  | Verticaal | horizontaal |  |
| Interne stofmouwen | Houtbewerking | 20 | - | - | ZONE 20 voor het interne van: - de stoffiltermouwen - de stofopvangzakken ZONE 21 voor het interne van de stofextractiekanalen ZONE 22 voor het interne van het lokaal met de stofafzuiginginstallatie. |
| Interne stofopvangzakken | Houtbewerking | 20 | - | - |  |
| Interne stofextractiekanalen | Houtbewerking | 21 | - | - |  |
| Interne lokaal stofafzuiging | Houtbewerking | 22 | - | - |  |

8. Keuze van de machines, toestellen en hun beveiligingssystemen

Zoneringsdossier

8.1. Gassen, dampen en nevels

| ZONE | GROEP & CATAGORIE |
| --- | --- |
| 0 | II 1 G |
| 1 | II 2 G |
| 2 | II 3 G |

GEGEVENS VOOR DE GEBRUIKERSVEILIHEID

- GASGROEP: IIA, behalve voor opslagplaats lasgassen waar IIC van toepassing is.

- TEMPERATUURSKLASSE: T3

8.2. Vaste stoffen

| ZONE | GROEP & CATAGORIE |
| --- | --- |
| 20 | II 1 D |
| 21 | II 2 D |
| 22 | II 3 D |

8.3. Beschermingstechnieken

| Zone | Product | Bescherming |
| --- | --- | --- |
| 0 / 20 |  | NVT |
| 1 / 21 | Verlichtingsarmaturen | Ex – II 2 G/D – Eex ed IIC T4 II 2D – T 85°C IP 66/67 |
|  | Toestellen | Ex – Eex – II 2G/D |
| 2 / 22 | Contactdozen | Ex – Eex e II T6 II 2 G/D T 80°C IP 66 |
|  | Elektrische verwarming spiralen | Ex – Eex d IIC T3 |
|  | Motor afzuiging | Ex Eex e II T3 IP 55 |
|  | Verlichtingsarmaturen | Ex – II 2 G/D – Eex ed IIC T4 II 2D – T 85°C IP 66/67 |

9. Legende zonering

Zoneringsdossier

| 9.1 | Opslag gevaarlijke stoffen |
| --- | --- |
|  | Opslag brandbare stoffen |  | Opslag schadelijke stoffen |
|  | Opslag brandbevorderde stoffen |  | Opslag bijtende stoffen |
|  | Opslag giftige stoffen |  | Milieugevaarlijk |

| 9.2 | Opslag gevaarlijke stoffen (Nieuwe symbolen GHS) |
| --- | --- |
|  | Explosiegevaar - GHS01 |  | Ontvlambare stoffen - GHS02 |
|  | Brandbevorderde stoffen - GHS03 |  | Houder onder druk - GHS04 |
|  | Bijtende stoffen - GHS05 |  | Toxische stoffen - GHS06 |
|  | Schadelijke stoffen - GHS07 |  | Lange termijn gezondheidschadelijk - GHS08 |
|  | Milieugevaarlijk – GHS09 |  |  |

| 9.3 | Gas-explosiegevaar | Stof-explosiegevaar |
| --- | --- | --- |
|  | Gevarenbron |  | Gevarenbron |
|  | Zone 0 |  | Zone 20 |
|  | Zone 1 |  | Zone 21 |
|  | Zone 1 (met ventilatievoorwaarden) |  | Zone 22 |
|  | Zone 2 |  |
|  | Zone 2 (met ventilatievoorwaarden) |  |
|  | Niet gevaarlijk gebied |  |
|  | Afwijkend gebied |  |

10. Zoneringsplannen

Zoneringsdossier

| Nr. | Omschrijving |
| --- | --- |
| 10.1. | Inplantingsplan van de school |
| 10.2. | Grondplannen met aanduiding risicobronnen |
| 10.3. | Zoneringsplannen (boven- en zijaanzicht van de betrokken installaties) |

# Text boxes

Afmetingen en klasse van gevarenzone

Bepaal de klasse van de gevarenbron (3.2)

Brandbare stof komt voortdurend of gedurende lange periode vrij? (3.2)

Brandbare stof komt  regelmatig of incidenteel tijdens normaal bedrijf vrij? (3.2)

Secundaire bron

Primaire bron

Continue bron

Bepaling ventilatieomstandigheden in de omgeving van de gevarenbron (3.6)

Bepaling van afmetingen en klasse van de gevarenzone (3.7)

Gevarenbron in de buitenlucht (3.6)

Gevarenbron in open gebouw (3.6)

Gevarenbron in gesloten gebouw (3.6)

Geen ventilatie

Kunstmatige plaatselijke ventilatie

Kunstmatige

ruimtelijke ventilatie

Beperkte ventilatie

Geen ventilatie

Klasse en afmetingen van de gevarenzone zijn bepaald

(Zie tabel van 3.9)

Uitvoeren

Gevarenzone-indeling

Is brandbare stof aanwezig ?

Zone-indeling niet noodzakelijk

Is installatie  buiten?

In ‘open’ of ‘groot’ gebouw ?

Voldaan aan  criterium 4.3.1.1 ?

Installatie in gesloten gebouw

Voldaan aan  criterium 4.3.2.1 ?

Voldaan aan  criterium 4.3.1.2 ?

Voldaan aan  criterium 4.3.1.3 ?

Voldaan aan  criterium 4.3.2.2 ?

Voldaan aan  criterium 4.3.2.3 ?

Zone-indeling mogelijk niet zinvol

Zone-indeling  noodzakelijk

x

x

x

x

x

x